北京市地方标准

建筑长城杯工程质量评审标准

- （征求意见稿）

北京市工程建设质量管理协会

2012年8月

目    次

1    总则

2    基本规定

3    施工项目管理评审标准

4	  工程资料管理评审标准

5	  推广应用新技术及技术创新评审标准

6	  节能及环保评审标准

7    建筑土建工程质量评审标准

7.1	  地基与基础、主体结构工程质量评审标准

7.2	  屋面工程

7.3	  装饰装修工程

7.4  门窗安装工程

7.5  幕墙工程

7.6  室内地面工程

7.7  吊顶工程

7.8  轻质隔墙工程

7.9  墙面裱糊与软包铺装工程

7.10 细部工程

8    建筑电气设备安装工程质量评审标准

8.1	  一般规定

8.2  建筑电气工程

8.3  智能建筑工程

8.4  电梯工程

9    建筑设备安装工程质量评审标准

9.1  评审条件

9.2	  一般规定

9.3	  建筑给、排水工程

9.4  采暖及通风、空调工程

9.5  燃气系统工程

10   建筑长城杯工程初评检查及评议评价

10.1	初评检查的组织及人员

10.2	初评检查方法

10.3   初评检查程序

10.4	初评小组评议评价

10.5	分项工程的评价

10.6	综合评价和初步推荐

附录表1至附录表10

1   总   则

1.0.1  为了推动建筑长城杯工程施工质量和质量管理水平的提高，保证争创建筑长城杯活动持续健康发展，统一北京市建筑长城杯工程质量评审标准和评价方法，规范评审工作行为，结合本市实际情况制定本标准。

1.0.2  本标准适用于在北京市行政区域内，对参加建筑长城杯工程项目评审建筑长城杯工程金、银质质量奖项。

有特殊要求的工程和在外地施工的工程，建筑长城杯工程评审，可参照本标准执行。

1.0.3  建筑长城杯工程的评审除应执行本标准外，尚应符合国家和北京市现行有关标准和法规的规定。

2   基本规定

2.0.1  申报参评的建筑长城杯工程，应符合《北京市建筑长城杯工程评审管理办法》规定的评审范围和申报条件。

2.0.2  建筑长城杯工程，应是符合设计文件要求的工程；应是符合国家和北京市有关技术规范、规程、标准的工程；应是没有违反国家建筑工程强制性条文的工程。

2.0.3  申报建筑长城杯的工程项目，必须是依据规定经过竣工验收合格，且观感质量评价为“好”的建筑工程并完成了备案手续。其电梯、卫生检疫、消防、燃气、防雷等设备安装系统和建筑节能、环境质量以及规划验收等，已按规定经有关专业主管部门检测合格，资料、手续齐全。

2.0.4  申报建筑长城杯的工程项目，必须是已获得北京市建筑结构长杯的工程。

2.0.5  被评工程所采用的材料、半成品、成品、建筑构配件和设备产品的规格、质量、性能应符合规范和设计要求，有害物质含量、释放量，施工现场资源节约、环境保护等应符合各专业规范、标准规定。严禁使用国家、本市明令淘汰和禁止使用的产品，对限制使用的产品应符合其适用范围，违反上述规定的被评工程，将不予推荐建筑长城杯工程。

2.0.6  被评工程应经过一年的考验观察期，初评时如不足一年，且初评评价符合推荐条件者，在评审至公示期应进行复验观察。

2.0.7  采用新技术、新材料、新产品、新工艺的建筑工程或构筑物，经主管部门鉴定或经专家认证，有产品认证证明，且有规程、标准者，可参照本标准相应规定评审。

2.0.8  本市建筑施工企业的会员单位，在外地施工的工业与民用建筑工程，要求争创建筑长城杯的工程项目，初评检查参照本标准进行检查评审，符合条件的按程序推荐。

3 施工项目管理评审标准

3.0.1  施工项目管理应科学规范、质量保证体系健全、岗位职责明确、过程控制措施落实到位。并能运用现代化管理方法和信息技术实行目标管理，符合建设程序，规章制度健全，资源配置合理，管理手段先进。

评审施工项目管理，主要抽查项目的组织机构及其编制的管理文件对于实现项目质量目标的控制作用，结合实体工程质量，对施工项目管理工作质量的水平和有效性做出评价。重点初评抽查建筑设备、电气设备安装工程和装饰装修工程及有关使用功能、安全、环保节能的分部、分项工程质量，通过比照分析评价施工组织设计的指导性，施工技术方案的针对性，施工技术交底措施的可操作性，据此评价在过程控制中质量保证体系运行的有效性。

3.0.2  项目的组织机构、岗位职责明确，项目技术和质量人员的配备符合北京市的有关规定。 主要评审施工项目的组织机构、质量保证体系、在过程控制中的管理行为、水平及其成效。

3.0.3  施工组织设计的编制程序、内容和编制依据参照国家标准北京市标准的有关规定执行。其中，直接涉及工程的内容应符合工程实际，应紧密结合工程性质、规模、特点和施工条件进行编制。其编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法、主要管理措施、施工总平面图等内容应具有针对性。

3.0.4  施工方案应依据施工组织设计、规范、标准和设计要求。分部及重要分项工程、关键施工工序、季节性施工等应有施工方案或技术措施。施工方案中项目任务、施工部署、施工组织、施工方法、工艺流程和材料、质量等具体内容应符合工程实际，指导性、针对性强。

3.0.5 项目的施工组织设计、施工方案，应按规定的程序进行审批，审批手续齐全。在实施过程中有调整变更时，应办理变更审批手续，确保制定与实施的严肃性和文件资料真实、齐全。

3.0.6  技术交底应项目齐全并具有可操作性。技术交底应是设计图纸、施工组织设计和施工方案的具体化。技术交底应包括设计交底，施工组织设计交底，施工技术方案交底，分部、分项工程施工技术交底，设计变更或变更图纸的工程洽商交底等，各项交底应签字齐全。

3.0.7  施工项目管理应管理方法先进，做到施工管理有程序，施工组织有秩序，创优工作有计划，工艺操作有规程，成品保护有措施，分包管理有实效。

3.0.8  工程整洁，成品保护好。住宅、小区工程庭院、道路、环境绿化和配套设施齐备适用，符合设计要求。

3.0.9  项目工程竣工验收无遗留质量问题，观感质量评价好，签有保修合同，用户满意，无质量问题投诉、举报。

4  建筑工程施工资料管理评审标准

4.0.1  建筑工程施工资料应符合国家和北京市有关资料管理规定及专业规范、标准的有关规定。

4.0.2  初评检查工程施工资料，主要围绕初评内容检查工程竣工验收后的归档文件资料，并有重点的抽查施工文件和竣工验收文件中的相关资料、记录。有关地基与基础工程，主体结构工程(含二次结构)，地下防水工程初评时可作复查性的抽查。

重点抽查有关专业规范规定应出具的产品合格证明文件、进场复验、施工试验、施工记录、工程检测、质量验收、竣工验收等质量保证资料。

4.0.3  工程资料管理，应按其专业分部、分项工程收集整理。分包单位的工程资料应由总包单位汇总整理。做到分类正确、项目齐全、目录清晰、页码完整、内容完整、管理有序。

4.0.4  工程资料不得无据涂改或撤换，不得弄虚作假，不得用其它资料复印代替，不得回避问题不填写，他人未受委托不得代替审签。工程资料内容应真实有效、结论清楚、签字齐全。

4.0.5  工程资料管理人员，应按专业要求设置，且经专业培训合格，持证上岗。

5  推广应用新技术和技术创新评审标准

5.0.1  项目应根据工程的特点、难点和技术复杂程度，积极推广应用建设部颁布的建筑业十项新技术、北京市颁布的建筑新技术和其它新材料、新设备、新工艺、新技术，积极开展技术创新活动。

5.0.2  项目应实事求是地编制推广应用新技术和技术创新计划并

积极落实，取得成效。

5.0.3  对于技术难度大、技术复杂并有争创更高奖项目标要求的工程，应积极组织申报省（部）级及以上科技示范工程；积极争创省（部）级及以上科技进步奖；或积极争取获得省（部）级及以上工法或发明专利、实用新型专利。

6 建筑节能及环保质量评审标准

6.0.1  建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求及国家有关标准的规定，并应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定。

6.0.2  墙体节能工程(包含保温板材、保温浆料、保温砌块、预制保温墙板)其隐蔽工程验收的部位和内容应符合规范要求。

1 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。保温隔热材料的厚度，必须符合设计要求；各层构造层之间粘接或连接必须牢固。

2 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计要求和建筑装饰装修工程质量验收规范的要求，并应符合下列规定：

1) 基层应无脱层、空鼓和裂缝，应平整、洁净，含水率符合要求；

2) 采用粘贴饰面砖，其安全性与耐久性必须符合设计要求；

3) 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏；采用饰面板开缝安装时，保温层应具有防水功能或采取防水措施；

4) 保温层及饰面层与其它部位交接的收口处，应采取密封措施。

3 保温砌块砌筑的墙体，应采用有保温功能的砂浆砌筑，其强度等级、水平、竖直灰缝饱满度应符合规范要求。

4 采用预制保温墙板安装的墙体，应有安全性能的检验；保温墙板的结构性能、保温性、与主体结构的连接方法应符合设计要求；连接必须牢固；构造节点与嵌缝做法应符合设计要求；板缝不得渗漏。

5 墙体设有隔汽层时，应完整、严密，穿透隔汽层处应有密封措施。

6 外门窗洞口四周侧面，墙体上凸窗四周的侧面应采取节能保温措施。

7 穿墙套管、脚手眼、孔洞应采取隔断热桥措施;保温板接缝应平整严密;保温浆料厚度均匀，接茬应平顺密实;墙体阴角及门窗洞口和不同材料基体的交接处无开裂和破损。

6.0.3  幕墙节能工程（透明和非透明的各类幕墙）的隐蔽工程验收部位和项目应符合规范要求。

1  幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。

2  幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密，开启扇关闭严密。

3  幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要求，安装牢固且不得松动。

4  遮阳板安装牢固，调节机构灵活。隔汽层完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处节点密封完整、严密。冷凝水的收集、排放通畅，无渗漏。

5  镀膜方向位置正确，伸缩缝、沉降缝、抗震缝做法符合设计要求。幕墙与周边墙体间接缝填充耐候密封胶饱满、密实、平整、顺直。

6.0.4  门窗节能工程（包括金属、塑料、木质、复合等建筑外窗，特种门、天窗及玻璃安装）应对门窗框与墙体结缝的保温填充做法进行隐蔽工程验收。

1  建筑外门窗的品种、规格、气密性、保温性能，中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。

2  金属外门窗及金属副框的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准。外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满。外门窗框与副框之间的缝隙，与洞口间的缝隙应使用密封胶密封。

3  外窗遮阳设施的性能、尺寸符合设计要求和产品标准。安装位置正确牢固，满足安全和功能要求。调节应灵活，能调节到位。

4  天窗安装的位置、坡度正确，封闭严密，嵌缝密实不得渗漏。

5  密封条安装位置正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不开裂，关闭门窗时密封条应接触严密。

6  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向正确，中空玻璃双道密封，均压管应密封。

6.0.5  屋面节能工程其保温隔热工程隐蔽工程项目、内容应符合设计要求。保温隔热材料的品种、规格符合设计要求和产品标准规定，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

1  屋面保温隔热层敷设方式、厚度，缝隙填充质量及热桥部位的保温隔热作法，必须符合设计要求和有关标准的规定。表面平整、坡向正确。

2  屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计和有关标准要求。架空层内不得有杂物，架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

3  采光屋面的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、气密性节点的构造做法，应符合设计要求。安装应牢固、坡度正确、封闭严密，嵌缝密实无渗漏。

4  金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡面正确。

5  坡屋面、内架空屋面保温隔热层应有防潮措施，表面应有保护层。

6.0.6 地面节能工程隐蔽工程的部位和内容应符合规范要求。保温材料的品种、规格应符合设计要求和有关标准的规定。其导热系数、密实程度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

1  地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造作法及保温层的厚度应符合设计要求;各构造层之间粘接牢固，缝隙严密。隔断热桥及措施符合设计要求。

2  有防水要求的地面，其节能保温作法不得影响地面排水，保温层无渗漏。保温层表面防潮层、保护层应符合设计要求。

6.0.7  设备安装工程的节能检查主要检查以下方面：

1  采暖与通风空调系统和冷、热源及管网工程有关节能使用的设备和材料应严格进行进场验收，各种产品和设备的质量证明文件和技术资料齐全、有效并符合国家有关标准和规定，散热器、风机盘管和绝热保温材料应对其技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

2  采暖及通风、空调系统中的各类附属设备、阀类、仪表应安装正确、齐全。不得随意增减和更换，位置应便于操作和观察。

3  采暖、通风空调系统及冷、热源和管网中的设备和管道的绝热层、防潮层、保护层的施工应符合以下标准：

1)  所使用的材料的性能、规格及构造做法和厚度应符合设计和相关规范要求；

2)  绝热层应平整、牢固、无空隙和遗漏与防潮层、保护

4  采暖、通风空调系统应及时对节能有关的隐蔽部位进行验收，隐检记录应内容齐全，真实可靠，必要的应按要求有图象资料。

5  采暖、通风空调及冷热源和管网系统应按现行规范和设计要求进行单机和系统的试运行和调试，并应有运行调试记录。调试结果应满足设计和使用的节能要求并符合规范规定。（包括分区调控、分户计量和质调节、量调节功能）。

## 6.0.8  配电与照明节能工程应符合以下规定：

## 1  生产厂家提供的荧光灯具和高强度气体放电灯的灯具效率允许值、管型荧光灯镇流器效能限定值、照明设备谐波含量的限值应符合设计和规范要求。

## 2  低压配电系统选择的电缆、电线的截面不得低于设计值，进场见证取样检验的数量、导线的截面、每芯导体电阻值应符合规范的规定。

## 3  低压配电电源质量检测记录中，供电电压允许偏差值、公共电网谐波电压限值、谐波电流允许值、三相电压不平衡度允许值均不应超过规范规定。

## 4  按规范规定对需检测的公共建筑的平均照度和功率密度进行测试，应符合设计和相关规范规定。

## 5  母线与母线、母线与端子连接处的力矩检测符合规范规定。

## 6  照明全负荷试运行记录中三相负荷应平衡，其最大、最小相负荷不宜超过规范规定。

## 6.0.9  监测与控制节能工程所涉及的可再生能源利用，建筑冷热电联供系统，能源回收利用以及其它与节能有关的建筑设备监控部分应符合规范要求。

## 建筑设备监控系统检测记录应齐全，检测数据符合规范规定。

6.0.10  建筑节能工程现场检测结果应符合设计要求和现行国家标准的规定，检测项目有：外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验;采暖、通风与空调、配电与照明工程系统节能性的检测。

6.0.11  民用工程室内环境污染物浓度的全部检测结果，所使用的无机非金属建筑主体材料和装修材料的类别、数量应符合设计要求和国家规范的规定。

6.0.12  施工现场应采取有效的技术措施，在资源节约和环境保护方面取得成效。有效的控制扬尘污染、有害气体排放，水土污染、噪声污染、光污染和环境影响。

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

表6.0.12

| 污 染 物 | Ⅰ类民用建筑 | Ⅱ类民用建筑 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） 游离甲醛（mg/m3） 苯（mg/m3） 氨（mg/m3） TVOC（mg/m3） | 200 0.08 0.09 0.2 0.5 | 400 0.12 0.09 0.5 0.6 |

Ⅰ类民用建筑工程包括：住宅、公寓、托儿所、医院、院校等工程;

Ⅱ类民用建筑工程包括：办公楼、宾馆、商场、公交候车室、图书馆、展览馆、文化娱乐场所等工程。

7  土建工程质量评审标准

7.1  地基与基础、主体结构工程

7.1.1地基与基础、主体结构工程质量采用以下方式进行复查性抽查：

1  复查工程实体质量现状及地下防水工程质量，建筑物无不均匀沉降、变形、裂缝及影响功能的质量缺陷。垂直度、阴阳角顺直、标高、变形缝、沉降缝处理合理、规范，室内外回填土质量附合规范要求。地下室、外墙无渗漏及隐患。

2  重点抽查结构工程资料中有关安全、耐久性的试验报告、验收记录以及有关检测、隐蔽工程验收资料等。混凝土主体结构、砌体结构的混凝土、砌筑砂浆强度等级应符合设计要求。

3  按《建筑变形测量规范》JGJ8规定抽查应进行变形测量的建筑物沉降观测记录，其结果应符合相关规范要求。

7.2 屋面工程

7.2.1  屋面工程质量，应符合有关专业规范的规定，并应符合以下规定：

1  屋面工程防水等级和设防应符合设计和规范要求，不同材料作法的屋面适用坡度应符合规范相关要求。

2  屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

3  屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

4  保温层的含水率必须符合设计要求。

5  防水层铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造做法应符合相关规定。防水层与基层粘接牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨蓬排水口留量、坡度及水篦子安装应符合设计要求，应排水通畅，均不得有翘起，积水。

6  屋面女儿墙泛水保护层抹灰不空鼓、不开裂，女儿墙内侧及压顶抹灰不空裂。屋面上的排气管、烟道留置的高度、位置应符合上人或不上人屋面的规定。

7  屋面工程以及天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔采光窗等的构造作法应符合设计要求和规范的规定。

8  卷材防水层、涂膜防水层、细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。

9  密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。

10  平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面，应采取固定加强措施。金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求，不得有渗漏现象。

11  架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。

7.2.2 柔性防水层应设保护层。

1  采用片状石碴的保护层其规格、厚度应符合设计要求，且铺撒均匀，粘接牢固，无浮石；

2  采用水泥砂浆、混凝土、块材保护层的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝做法应符合要求，且纵横顺直、均匀、嵌缝密实无污染；

3  采用浅色涂料的保护层应涂刷均匀，无漏刷、透底；

4  铺设人造草皮应均匀、平整，防风吹落；

7.2.3 瓦屋面以及金属屋面，蓄水、种植、隔热架空屋面作法应符合规范的有关规定。

7.2.4 顶层阳台应设雨罩，雨罩应设防水层，阳台雨罩应采取有组织排水。

7.2.5雨水落斗、管承插、连接、管箍固定方式应正确，应安装牢固。雨水管出水口高度、与地面的距离、弯度应符合规范要求，应排水通畅。

7.3 装饰装修工程

7.3.1 装饰装修工程质量应符合有关专业规范的规定，并应符合以下规定：

1  现浇混凝土结构工程，外墙面、檐口、阳台、雨蓬、栏板、女儿墙等外侧面和室内顶棚均不得抹灰。墙面局部抹灰修补面积不得大于0.5平方米，且应粘接牢固、无空鼓、无开裂。

2  清水混凝土不应有影响使用功能或装饰效果的缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等外形缺陷；具有重要装饰效果的清水混凝土饰面不应有麻面、掉皮、起砂、沾污、色差等外表缺陷。

3  清水砌体结构工程，勾缝应无遗漏，勾缝材料应粘接牢固、无开裂，灰缝横平竖直，交接处平顺，宽度和深度均匀，表面应压实抹平，不得有瞎缝、假缝、透缝。墙体无剔凿、无修补、无裂缝、无渗漏。

7.3.2 涂饰工程应符合下列要求：

1  涂饰工程采用水性涂料或溶剂型涂料涂饰均应符合现行规范要求。基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。粘接强度应符合规定。厨房、厕所、管井、地下室等潮湿环境必须使用耐水腻子。所用涂料的品种型号和性能应符合设计要求。

2  墙面涂饰应均匀，粘结牢固，不漏涂，无透底、起皮、掉粉，不空裂、不脱落，色泽均匀、颜色耐久。滚花、仿花纹、图案、套色等美术涂饰，应面层洁净，位置适宜，纹理轮廓清晰。涂层与其它装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰，不得污染墙面或其它饰物。

3  油漆涂饰应光滑、光亮、柔和，无刷纹、流坠、裹棱、皱皮，不透钉眼、刨痕、腻子痕迹。

7.3.3 抹灰工程质量应符合设计和相关规范规定，并应符合下列要求：

1  抹灰工程应分层进行，抹灰层与基层之间及各抹灰层间必须粘接牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝，表面光滑、洁净、颜色均匀，无抹纹、阴阳角方正，分格缝和灰缝清晰美观。二次结构砌体工程抹灰高度应到梁、板交接处，质量达到一般抹灰要求。

2. 抹灰层总厚度大于、等于35mm时，应采取加强措施，不同材料基体交接处应采取防止开裂加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度应不小于100mm。墙、柱和门窗洞口阳角，应采用1：2水泥砂浆做暗护角。

3  窗台、窗套、纵横装饰腰线等部位的抹灰层与基层必须粘结牢固，面层光滑、干净、边角整齐、色泽一致，无空鼓、开裂，外窗台应低于内窗台，无倒泛水。

4  有排水要求的部位应做滴水线(槽)，达到整齐、顺直，内高外低，宽度和深度均应不小于10mm，且应与两侧墙面留有适当的距离。

5  水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等装饰抹灰工程，应符合规范和设计要求。

6  外墙外保温饰面层抹灰粘贴牢固，不得起泡或剥落，不得产生渗水裂缝。

7.3.4 饰面砖粘贴工程质量，饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求，粘贴必须牢固，粘接强度应不小于0.4MPa，满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

饰面砖工程表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕、破损，阴阳角搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求，避免出现小于1/2块的非整砖。门窗洞口处避免出现刀把砖。墙面突出物饰面砖应整砖套割吻合，边缘整齐。接缝平直、光滑、填嵌连续、密实，宽度和深度符合设计要求。有排水要求的部位应做滴水线，滴水线应顺直，流水坡度、坡向正确。

7.3.5 饰面板装修工程，采用湿作业铺装或干挂安装时，施工作法及其质量应符合现行规范要求。饰面板工程安装的予埋件(或后置埋件)，连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔试验强度必须符合设计要求。饰面板的安装必须牢固，表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损，嵌缝应密实、平直，宽度和深度符合设计要求，孔洞套割吻合。采用湿作法的饰面板工程，石材应进行防碱背涂处理，饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实，表面无泛碱等污染。

7.4 门窗安装工程质量(含木质、金属、塑钢、玻璃钢等门窗)

7.4.1  门窗安装工程的产品材料质量、规格、尺寸和抗风压、空气渗透、雨水渗漏等性能，应符合设计及规范要求，并应符合以下规定。

1  严禁使用普通单层玻璃和简易双层玻璃外窗，及80系列以下普通推拉塑料外窗。7层及以上的高层住宅、公建工程严禁使用外平开外窗。门、窗的设置应符合《民用建筑设计通则》GB50352的规定。建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

2  门窗安装位置准确，与墙体连接牢固，且满足抗风压、水密性、气密性的要求。门窗框与墙体间缝隙应按设计要求材料填嵌饱满；外门窗框与墙体间隙应填充保温材料，表面采用密封胶压缝，打胶粘接牢固，均匀顺直，宽厚一致，表面平整、光滑、接头或拐角处平滑。

3  门窗扇应安装牢固，合页位置准确、附件齐全、紧固螺钉卧平，开关灵活、关闭严密，缝隙均匀、无回弹、无阻滞、无倒翘。门窗表面洁净、平整、光滑、色泽一致，无划痕、无碰伤、无污染、无锈蚀。

7.4.2  门窗玻璃安装工程(含平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花、防爆等玻璃安装)。

1  玻璃的品种、规格、裁割尺寸和色彩、涂膜朝向等应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。玻璃安装应牢固，不得松动。固定玻璃的钉子或钢丝卡子的规格、数量应确保玻璃安装牢固。

2  密封条、密封胶与玻璃及其槽口应接触紧密、牢固、平整。带密封的玻璃压条，其密封条与玻璃必须全部贴紧，镶钉木压条应紧贴玻璃，压条连接紧密，裁口、割角平齐。

3  腻子(油灰)的性能应合格，玻璃底灰铺匀、挤实、压平，腻子应填抹饱满，与裁口平齐，粘接牢固，不得外露卡子或钉帽。

7.4.3  木门窗框与墙体安装连接必须牢固，预埋木砖必须进行防腐处理，胶合板门、纤维板门的上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，且透气通畅。门窗框、扇裁口、割角拼缝严密平整，油漆腻子打磨工序到位，表面洁净、光滑、平整、色泽一致，无刨痕、戗茬、锤印，漆膜光滑、光亮，无透底、无流坠、无刷痕。

7.4.4  金属、塑钢门窗的型材、壁厚、防腐和密封处理应符合要求。框、副框、扇安装必须牢固，门窗扇开关灵活、关闭严密，缝隙均匀无回弹，无阻滞，无倒翘。推拉窗必须有防脱落措施。框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应用密封胶封闭。橡胶密封条或毛毡密封条安装位置准确、牢固、接头严密，无断条、错台。外窗下框应有畅通的排水孔。

7.4.5  自动门、旋转门、全玻门、金属卷帘门、防火门、防盗门、人防门等特种门的品种、规格、安装位置、开启方向、机械装置、自动装置、智能化装置等，应符合设计和专业规范要求、标准。安装必须牢固，自动或弹簧门扇应自动定位准确。

7.4.6  各种门窗安装的留缝限值和允许偏差值，应符合专业规范和设计要求。公用无外窗的卫生间，应安装带百叶的门扇，或门扇与地面间的缝隙加大到15～30毫米。

7.5  幕墙工程

7.5.1  幕墙工程应符合设计和相关规范要求，并应符合以下规定：

1  隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

2  主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

3  幕墙工程与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。结构胶和密封胶打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计和技术标准的规定；开启窗应安装牢固，位置、开启方向、角度正确，开启灵活，关闭严密。

4  幕墙工程应无渗漏，表面应平整、洁净，色泽均匀一致，无污染，胶缝顺直、光滑、压条平直、接口严密、安装牢固，板面无缺损、裂缝、划痕，滴水线、流水坡向正确，安装允许偏差符合验收规范规定。

7.5.2  幕墙工程所用的各种材料、五金配件、构件及组件的品种、规格、质量、性能必须符合相关国家标准的规定；铝塑复合板的剥离强度、石材的弯曲强度、耐冻融性、幕墙用结构胶、密封胶等性能指标应进行现场抽样复试；幕墙的四项性能检测，后置埋件拉拔强度检测，防雷装置测试应满足设计要求和国家规范、标准的规定。

7.5.3 幕墙工程验收文件和记录应齐全，隐蔽工程验收项目完整，分项工程验收符合规范规定，子分部工程观感质量评价应为“好”。

7.6 室内地面工程

7.6.1  室内地面的垫层、找平层、隔离层、填充层、面层质量应符合有关专业规范的要求，并应符合以下要求：

1  建筑地面工程采用的材料或产品应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。无国家现行标准的，应具有省级住房和城乡建设行政主管部门的技术认可文件。材料或产品进场时还应符合下列规定：

1）应有质量合格证明文件。

2）应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应抽样进行复验。

2  有防水要求的建筑地面应符合下列要求：

1）厕浴间和有防滑要求的建筑地面应符合设计防滑要求。

2）厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

3）有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收；排水坡度应符合设计要求。

4）厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设计防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边，高度应不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞准确，严禁乱凿洞。

5）防水隔离层严禁渗漏，排水的坡向应正确、排水通畅。

7.6.2  现浇混凝土地面、水泥砂浆地面的厚度、强度应符合设计要求；应原浆一次抹面，找平、压光，不得留施工缝。不得采用铺水泥砂浆层二次抹面。不应有裂纹、脱皮、起砂或涂抹水泥浆等缺陷。且表面平整、光滑、洁净。

7.6.3  现制水磨石地面面层采用的石粒应符合设计和规范要求，与下一层结合应牢固，无空鼓、裂纹。

面层表面应平整、光滑；无明显裂纹、砂眼和磨痕；石粒应密实、显露均匀，色泽一致、光泽度合格，颜色图案一致、不混色，分格条顺直、清晰。不得有空裂、砂眼、石子脱落、起伏不平、分格条偏斜、光泽度不够等质量缺陷。

7.6.4  板块铺设地面包括陶瓷地砖、缸砖、预制磨石、花岗岩、大理石等铺设地面，其基层、结合层、填缝材料和工艺做法应符合规范和设计要求。 板块产品进入施工现场时，应有放射性限量合格的检测报告。板块要排布合理，套割吻合，不宜出现板块小于1/3边长的边角料。在墙角、镶边和靠墙处应紧密结合，不得采用砂浆填补。面层与下一层的结合(粘接)应牢固、无空鼓。面层表面应洁净、平整，图案清晰、色泽一致，接缝、缝宽均匀，周边顺直，镶嵌正确；板块无裂纹、无缺棱掉角、无翘曲、无磨痕等质量缺陷。

7.6.5  塑料板块或卷材地面，采用的胶粘剂进入施工现场时，应有以下有害物质限量合格的检测报告：

1  溶剂性胶粘剂中的挥发性有机化合物（VOC）苯、甲苯、二早苯。

2  水性胶粘剂中的挥发有机化合物（VOC）和游离甲醛。

塑料板块或卷材地面的基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其它杂质，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。面层与下一层的粘接应牢固，不翘边、不脱胶、无溢胶。面层应表面洁净、图案清晰、色泽一致，接缝严密、美观，拼缝处图案、花纹吻合，无胶痕，与墙边交接严密，阴阳角收边方正。板块焊接时，焊缝应平整、光洁、无焦化变色、斑点、焊瘤、起鳞等缺陷。

7.6.6  活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体，并与基层连接牢固，板块应平整、坚实，面层承载力及系统电阻应符合要求；其基层应平整、光洁、不起灰，四角平整、严密；在门口处应符合构造要求。面层材质要符合设计要求，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。面层应无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。行走无声响，无摆动。应表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直。

7.6.7 地毯面层其基层表面应坚硬、平整、光洁、干燥、无凹坑、麻面、裂缝，无油污，无钉头和其它突出物。海棉衬垫满铺平整，地毯拼缝处不露底衬。铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条固定牢固，门口处应用金属压条固定；周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中，与基层粘贴牢固。

地毯表面应平服，拼缝处粘贴牢固，严密平整，图案吻合。不起鼓、不起皱，无翘边、卷边、露线和无毛边，毯面干净，无污染、损伤。同其它面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。

7.6.8  木地板(含实木复合、中密度复合地板)其木格栅、垫木、毛地板等的选材、含水率、防腐、防蛀处理和铺设方法应符合规范及设计要求。

实木地板面层、中密度复合木地板，应接缝对齐，粘、钉应严密，接头错开，缝隙宽度均匀一致，面层刨平、磨光，表面光滑、洁净，无明显刨痕、毛刺。

实木地板中密度复合地板采用木格栅时，其间距和稳固方法符合设计要求，垫实钉牢，与墙之间留出30mm缝隙，表面平直。采用毛地板时，其板间缝隙不应大于3mm，与墙之间留8～12mm空隙，表面刨平的面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙。

实木复合地板面层采用整贴或点粘法施工时，粘接材料应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能材料，铺设时相邻板材接头错开不小于300mm，与墙之间应留不小于10mm空隙。其面层铺设应牢固，接头缝隙严密，表面应平整洁净。

7.6.9  自流平地面的材料品种、规格应符合设计要求和规程及环保规定。面层与下一层结合牢固，表面应平整、洁净、光滑，颜色均匀无明显色差，无裂纹、无脱皮、无麻面、无气泡、无泛花、流挂、剥离。厚度符合设计要求。

7.6.10  不同材料作法地面的踢脚线(板)，表面应洁净，高度一致，与墙面结合牢固，出墙厚度均匀，上口平直无污染，界面清晰。楼梯踏步和台阶，应表面平整，齿角整齐，防滑条顺直、牢固，无缺棱掉角。踏步的高、宽尺寸符合设计要求，踏步相邻高差不得大于10mm，每踏步两端宽度差不大于10mm。

7.6.11  有排水要求的楼地面工程建筑地面面层与相邻各类面层的标高差应符合设计要求。有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，坡度应正确，排水通畅，无倒泛水、无积水，地漏、立管、套管、阴阳角部位和卫生器具根部均严禁有渗漏及其痕迹。采用涂膜防水(或卷材)时其涂抹的遍数、层数、厚度、上卷的高度、细部节点的处理应符合设计要求。

7.6.12  室外散水、明沟、台阶的面层、基层应符合设计要求。回填土应密实，不应出现不均匀沉降而造成的散水混凝土下沉、开裂；混凝土散水应设置伸缩缝，间距不大于10米，转角处应做45°缝。

散水、台阶与建筑物连接处应设缝，缝宽15～20mm，缝内填嵌柔性密封材料，达到光滑、平整、无污染的效果。

7.7  吊顶工程

7.7.1  吊顶工程的明龙骨、暗龙骨所用的材料及构造做法应符合规范及设计要求，并应符合下列要求，应按规定对吊顶内管道、设备安装、管道的试压、保温、吊杆、龙骨安装等项目应通过隐蔽工程验收合格。吊顶后的室内净高不得小于2.2m。

1  木质吊杆、龙骨应经过防腐、防火处理。金属吊杆、龙骨及钢埋件，型钢吊挂件，应经过防锈处理。

2  暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固，吊杆垂直、受力均衡。石膏板的接缝应进行板缝防裂处理，安装双层石膏板时，面板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝，吊顶与墙体交接处应采取防裂措施。

7.7.2  饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得翘曲、裂缝及缺损，搭接平整、吻合，压条纵横平直，宽窄一致，接缝严密，不得有划痕、擦伤、锤印、钉孔，不得有变形、松动。采用玻璃板时，应使用安全玻璃。

7.7.3  饰面板上安装的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、牢固、美观，与饰面板的交接应吻合、严密。重型灯具、吊扇、音像等重物不得直接安装在吊顶龙骨上，填充吸声材料应有防散落措施。

7.8  轻质隔墙工程

7.8.1  轻质隔墙的板材隔墙、管架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙工程等所使用的材料、规格、性能(隔声、隔热、阻燃、防潮等)和安装质量，应符合规范和设计要求，并应符合下列要求：

1  轻质隔墙工程应按规定对骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压、木龙骨防火、防腐处理、埋件、拉结筋、龙骨安装、填充材料的设置等应通过隐蔽工程验收合格。

2  各种隔墙、板材、骨架安装与顶棚、周边墙体的连接均应牢固，交接处应采取防开裂措施。墙位准确，垂直平整，阴阳角方正。隔墙上孔洞、槽、盒位置正确，套割吻合，边角整齐。填充材料密实，嵌缝顺直、平整，无脱层、翘曲、断裂，缺边、掉角。活动隔墙应推拉平稳、灵活、推拉无噪声。玻璃隔墙胶垫应安装正确。

3  隔墙表面应平整、光滑、色泽一致、洁净，接缝应均匀、顺直。玻璃板嵌缝、玻璃砖勾缝应密实、平整、均匀顺直、深浅一致，图案、线条清晰美观，无裂缝、脱皮、粉化、划痕等缺陷。

7.9  墙面裱糊与软包铺装工程

7.9.1  墙面裱糊与软包铺装工程所用壁纸、墙布的材料种类，规格、图案、颜色和燃烧性能等级及工艺做法，应符合规范、标准和设计要求，并符合下列要求：

1  裱糊前基层含水率不得大于8%；基层腻子应平整、坚实、牢固，无脱粉、起皮和裂缝；表面平整、立面垂直及阴阳角方正达到规范要求；基层表面颜色一致，应按规定涂刷封闭底胶。

2  墙面裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹图案吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝。应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

墙布表面应平整、色泽一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视无胶痕。壁纸墙布与各种装饰线、电气线盒交接严密。边缘应平直、整齐，不得有毛边、飞刺。阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

3  软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直。单块软包面料不应有接缝，四周应绷压严密。

软包工程表面应平整、洁净、无凹凸不平及皱折；图案应清晰、无色差、整体协调美观；与电气箱盒、洞口边交接处应严密，填充材料尺寸正确，棱角方正，与基层粘结紧密、牢固。边框应平整、顺直、接缝吻合。清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

7.10  细部工程

7.10.1  细部工程应符合国家规范标准和设计要求。

7.10.2  细部工程所用的材料的材质和规格、木材燃烧性能等级和含水率，花岗岩石材的放射性及人造木板的甲醛含量等应符合国家标准和设计要求。细部工程的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求，安装必须牢固。

7.10.3  橱柜安装预埋件或后置埋件应有隐蔽工程验收合格记录，其数量、规格、位置应符合设计要求；橱柜配件的品种、规格应符合设计要求，配件应齐全、安装应牢固；抽屉、柜门应开关灵活、回位正确。

橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏，裁口应顺直，拼缝应严密。

7.10.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩配件的品种应符合设计要求，安装应牢固；表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直、光滑。窗台高度低于0.8m(住宅0.9m)时，应采取防护措施。

7.10.5  门窗套表面应平整、洁净、线条顺直，接缝严密，色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏。

7.10.6  护栏扶手安装予埋件的数量、规格、位置及护栏与予埋件的连接节点应有隐蔽工程验收合格记录，并符合设计要求。栏件高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固。护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹胶玻璃。护栏和扶手转角弧度符合设计要求，应接缝严密、色泽一致、表面光滑，不得有裂缝、翘曲及损坏。

临空高度在24m以下时，多层建筑栏件高度不应低于1.05m，临空高度在24m以上时，高层建筑栏杆高度不应低于1.10m。栏件离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。

7.10.7  住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏件必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏件时，其杆件净距不应大于0.11m(文化娱乐、商业服务、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所垂直栏件净距亦不应大于0.11m)。

7.10.8  楼梯应至少一侧设扶手，扶手高度自踏步前缘量起不宜小于0.9m，楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时，其高度不应小于1.05m。

楼梯每一梯段的踏步数，不应超过18级，亦不应少于3级，不得有一步台阶。

7.10.9  新建的房屋建筑应有无障碍设计，建筑物无障碍设计和实施范围应符合相关规定。建筑入口、走道、门、楼梯、电梯、公共厕所、无障碍客房、无障碍住房、无障碍厨房、无障碍卫生间等要满足使用功能和安全的要求。

7.11  钢结构的防腐和防火涂料、涂装工程

7.11.1  钢结构的防腐和防火涂料、涂装工程应符合现行专业规范的规定。涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家有关标准的规定；涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。防腐涂装构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。

涂层应均匀，无明显皱皮、针眼和气泡等；防火涂装不应有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷，乳突已剔除。

- 建筑电气设备安装工程质量评审标准

8.1 一般规定

## 8.1.1  本标准“建筑电气设备安装工程”是指“建筑电气”、“智能建筑”、“电梯工程”，建筑长城杯初评检查时，对上述工程的施工质量均需按施工图范围进行评审，其安装质量应符合设计要求和国家有关施工质量验收规范、行业标准的规定。

## 8.1.2  建筑长城杯评审时，建筑电气设备安装工程应符合以下要求：

1建筑电气设备安装工程的施工质量应满足使用和安全功能，且施工节点处理细致、观感质量好，当使用和安全功能与观感质量发生矛盾时应确保使用和安全功能。

## 2 应按合同范围的设计图纸施工，如需变更，必须先办理设计变更或技术洽商后方可施工。

## 3 工程所使用的材料、设备的型号、规格、性能必须符合设计图纸和相关制造标准的规定，质量合格证明文件和相关技术文件应真实、齐全、有效，国家有关部门规定需有强制认证(CCC)或认可的材料、设备，必须有与其型号、规格一致的认证证书或证书复印件（需加盖厂家红章）。进口的材料、设备还应有相应的商检单、中文或译成中文的材质证明、原产地证明、维修保养和使用说明书等。材料、设备进场检验记录的检查内容和结论应按规范要求填写具体、明确。设备维修保养和使用说明说明书应整理归档在施工技术资料中。

## 4  工程中使用的新材料、新设备应有专家鉴定意见、使用说明书、安装工艺、质量验收标准等相应的技术文件。

## 5  建筑电气设备安装工程中使用的材料均应使用阻燃材料。

## 6  电缆、电缆桥架、封闭母线和套管在穿越防火分区时，其空隙处均应防火封堵严密，无遗漏、脱落移位现象。

## 7  电缆、电缆桥架、封闭母线在穿越楼板时，除电气管道井及电气设备间已有挡水措施的以外，穿越洞口四周应设置阻水台，阻水台的高度不宜低于80mm。

## 8  以下电线、电缆不应敷设在同一金属线槽内，如设计图纸中采取了相应措施的，应严格按设计要求的措施施工：

## 1) 两个或两个以上回路，其最高标称电压回路绝缘等级不同；

## 2) 建筑电气的电源线缆与智能建筑的控制线缆；

## 3) 有电磁兼容要求的线路线缆；

## 4) 正常照明与应急照明的电源线缆；

## 5) 消防及重要负荷的正常与备用电源线缆。

## 9  工程中使用的导线护套颜色必须符合规范规定，规范未明确规定颜色要求的线缆，在同一工程中功能相同的线缆颜色应一致。

## 10  灯具在吊顶上安装的位置应与吊顶装饰相协调,在保证各自使用功能的前提下，装在吊顶上的灯具、各种探测器、喷淋头等末端器具成排安装时宜装在一条中心线上，偏差不大于5㎜。

## 11  设备的各种钢质固定螺栓应热浸镀锌，应无锈蚀，平垫、防松垫齐全，固定牢固。

## 12  铜质连接端子应涮锡或镀银。当铜和铝、铜和铁、铝和铁等不同材质的物体相互连接时，应按规范要求采取防电化学腐蚀的措施。

## 13  连接设备的柔性金属软管两端应固定牢固，外保护层不应破损，不应有锈蚀和开扣现象，观感质量良好，接地符合规范要求。

14  构成回路的电线及电缆芯线应有回路编号，编号应清晰、字迹工整、不易脱色。

## 15  电气设备应在土建湿作业完成后安装，各种电气装置应外壳无损伤，涂层无破坏，表面无污染。

## 8.1.3  变配电室、电气竖井、智能建筑及电梯机房等电气设备间的土建和建筑设备安装应符合以下规定：

## 1  电气设备间应建筑装饰到位，墙面平整、阴阳角顺直，不得采用可燃易燃装饰材料，各电气设备间门的防火等级、开启方向应符合设计要求。

## 2  电气设备间上层的房间和场所不得用于游泳池、卫生间、洗浴、桑拿等有可能造成漏水、渗水的用途。

## 3  应采取防止老鼠等小动物进入室内的有效措施。室内应清洁整齐，无杂物。

## 4  电缆夹层进入口金属盖板、金属爬梯应方便维修人员使用，接地可靠。

## 5  电气设备间、电缆夹层、防静电地板下均应干燥清洁、无杂物,对外孔洞应封堵严密。

## 6  应采取防止水进入的有效措施，设在建筑物最底层的电缆夹层或电缆沟应有排水措施。

## 7  电气设备间不应有与设备间无关的管道和设施，无法避免时，不得有法兰、螺纹接头和阀门等可能渗漏的部件。

## 8  线槽与成排设备管道平行安装时，应进行综合规划排布，设备管道（或线槽）之间应留有各自的检修空间。任何场所的电气设备上方不得有可能渗、漏水的管道。

## 8.2  建筑电气工程

## 8.2.1  变配电室10kV及以下配电装置安装的高压部分，建筑长城杯初评主要检查以下内容：

## 1  变压器安装符合设计和规范要求。

## 2  变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，中性点接地连线的材质、规格及接地装置的接地电阻值必须符合设计和规范要求。

## 3  变压器金属外壳及导轨应接地可靠。

4  高压电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验，必须符合现行国家标准的规定。

## 5  成套高压配电柜有铭牌，安装垂直度、平整度符合规范，接地可靠。

6  变配电室的施工技术资料应单独组卷，各项资料应齐全、真实、可靠。

## 8.2.2 1kV及以下低压配电装置安装应符合以下规定：

## 1  低压成套配电箱、柜的型号、规格、安装位置符合设计和规范要求，铭牌齐全。

## 2  成套配电箱、柜金属框架及基础槽钢必须接地可靠，其安装电器、仪表等装置的可开启门的接地线应采用裸编织铜线可靠连接，裸编织铜线宜加套透明软塑料管。配电柜的所有金属结构及装有电器的框架有涂层的安装部位均应采取有效措施保证接地的接续可靠。

3  低压成套配电柜的交接试验必须符合验收规范的规定，大于630A的大电流母线、电器连接点测温纪录齐全。

## 4  成套照明、动力电源配电箱、柜内母排型号、规格应符合设计要求，当设计无明确规定时，PE母排截面应不小于相线母排截面的一半。

## 5  低压成套配电箱、柜内电器型号规格、整定参数应符合设计要求，安装应平直、固定牢固，开关标识应齐全、清晰、正确、不易脱落。强、弱电接线端子排有明显区别，应安装牢固，端子规格与导线芯线截面适配。

配电柜二次回路的继电保护装置、电气测量仪表等设备的安装、调试应符合设计要求。

6  箱、柜内配线整齐，导线连接紧密、牢固，无伤芯线、断股现象，接线符合规范要求。

## 7 低压配电箱、柜内开关安装平直、牢固，动作灵活可靠，各相裸露的带电体相互间宜采用专用隔弧条隔离，箱、柜内裸露导体距固定安装的无孔金属箱体的最小距离应不小于50mm，距无孔可开启金属柜门最小距离应不小于100mm，达不到距离时应做防护。

## 8  进、出箱、柜的电线、电缆应按规范要求留有余量并有标识，电缆芯线宜加套相应颜色的热缩管。导线与电器的接线应牢固，并应分回路绑扎，接线后开关的接线端子不应受到额外应力。电线、电缆芯线与开关接线端子的规格应适配。

9  配电柜的基础型钢安装的不直度、水平度、不平行度的允许偏差不应大于验收规范的规定，且应有交接检记录。

## 配电柜应与基础型钢固定牢固，用以固定配电柜的螺栓、螺母、平垫、防松垫齐全，固定孔径的大小应与固定螺栓匹配。

## 10  配电箱、柜的垂直度、平整度、相互间接缝、成列盘面的允许偏差不应大于验收规范规定，嵌入安装的低压配电箱的贴脸应与墙面平齐。配电箱、柜内应保持干燥、清洁、无杂物。

## 11  配电箱、柜门的钢板厚度应不小于2mm，门的结构应保证其具有一定的刚度，门应无变形、开闭灵活、无异响。配电箱、柜表面无损伤，涂层完整，无污染。

## 12  导线与母排，母排与母排的连接应牢固可靠，母排或母线的相序排列及色标应符合规范规定。母排安装应平直、固定牢固，表面涂层均匀、无麻点、凹坑、变形、扭曲等现象。采用螺栓连接时，应使用力矩扳手，力矩符合规范要求。接地扁钢与PE母排连接时，连接孔数量、孔径及压接螺栓规格符合规范要求。

## 8.2.3  配电线路布线系统的安装质量应符合以下规定：

## 1 金属导管安装应符合以下要求：

## 1) 金属导管的型号、规格和防腐处理应符合设计和规范的要求。

2) 金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

3) 金属导管的连接及其接地应符合规范的规定，当镀锌钢管采用专用接地卡接跨接地线时，接地卡的材质厚度应不小于1mm。钢管应全线形成电气通路并按规范要求接地可靠。电源导管在与箱、柜连接处或进入柜内时应采用导线与箱、柜PE排可靠连接。

4) 金属导管的弯曲半径应不小于规范的要求。导管弯曲的弧度应均匀，不应有褶皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷，弯扁度不应大于验收规范的规定。

5) 应按规范要求增设接线盒或拉线盒。暗配导管的保护层厚度应不小于规范规定。

6) 导管穿过变形缝时应按设计或规范要求设补偿装置，补偿装置两端应跨接接地线以保证两端电气连通。

## 7) 明配的金属导管不应半明半暗敷设，导管应排列整齐，应采用明装接线盒及相应明装配件，明管敷设的水平、垂直度最大偏差应不大于规范的规定，不宜直接贴墙安装。

## 8) 多根明敷导管并排敷设时宜采用共用支、吊架固定，支、吊架宜采用定型产品，安装平直、固定牢固并应有防晃措施。支、吊架最大间距和固定位置应符合规范要求，表面清洁，涂层完整、无污染。

## 9) 室外导管的管口应设置在箱、盒内，未入箱、盒的管口应设防水弯头，室外明接线盒应采用防水接线盒。室内潮湿或多尘场所，金属导管管口、盒（箱）盖板及其他各连接处均应密封。

## 10) 金属导管进入配电箱、柜时，应一管一孔，孔径与管径适配，应用根母、锁母与柜体固定牢固，外露丝扣2～3扣。严禁使用电、气焊开孔。当落地安装的配电柜无底挡板时，导管管口应高出基础面50～80㎜，配管排列整齐，管口高度一致，当配电柜底部有挡板时，管口宜穿过档板进入柜内采用根母、锁母与底板固定。

## 11)金属导管在吊顶内敷设，其导线接线盒盖应朝向检修方向，接线盒的位置应能方便检修。吊顶内敷设的配电金属导管应可靠接地。

## 2  套接紧定式钢导管的安装除应符合本条款第1条的要求外还应符合以下要求：

1) 套接紧定式钢导管的管材和附件质量应符合相应规范规程的要求，紧定需用专用配套工具，当采用旋压型紧定时，应将锁紧头旋转900紧定，当采用有螺纹紧定型紧定时，旋紧螺钉至螺帽脱落。

2) 套接紧定式钢导管管路外露可导电部分应可靠接地，且不应作为接地线的接续导体。当导管与金属外壳采用喷塑等防腐处理的箱、柜体连接时，连接处应设置跨接地线。

3）套接紧定式钢导管不应敷设于建筑物、构筑物和设备的基础内。

4) 套接紧定式钢导管管路连接处宜涂以电力复合酯或采取有效的其他封堵措施，管与箱、盒连接处应采用爪型螺母，并与螺纹管接头锁紧。

## 3  可挠金属电线保护套管的安装应符合以下要求：

## 1) 可挠金属电线保护套管的裸露金属外壳应可靠接地，金属软管不应熔焊跨接地线且不应作为接地线的接续导体。金属软管接头两端在电路上应连成通路。

## 2) 可挠金属电线保护套管与盒、箱、柜、电器设备或刚性导管连接时，应采用专用附件，连接应牢固，不应有套管断裂、锈蚀或连接处脱落的现象。

## 3) 采用可挠金属电线保护套管连接各种电器设备时，其最大长度不应大于规范的规定。

## 4) 明敷于室外及室内潮湿场所的可挠金属电线保护套管应使用防水型套管，宜采用普利卡管。

## 4  金属电缆桥架、线槽安装质量应符合以下要求：

## 1) 金属线槽的型号、规格应符合设计要求，应按设计和规范要求安装伸缩节，在建筑物伸缩缝处应做补偿，接地应可靠、无遗漏。暗敷在不可拆卸吊顶和地面内的金属线槽应有隐检记录。

## 2) 金属电缆桥架、线槽产品及配件应外观质量好，防腐、防火层厚度均匀、镀锌层牢固。弯通和分支不应加工成纯直角形，并应满足所敷电缆的最大弯曲半径。线槽盖板应齐全、接缝严密、扣攀应牢固耐用、开合方便，整体无污染。

## 3) 电缆桥架、线槽末端与配电箱、柜相联处应单独支、吊固定，并应采用配套连接附件与配电箱、柜固定。线槽上部与建筑物顶棚、梁或障碍物平行或交叉走向时的最小距离应不小于规范要求。

## 电缆桥架、线槽水平和垂直敷设的距地高度、多层敷设时其层间最小距离应符合相应规范的规定。

## 4) 多组电缆桥架、线槽在同一高度平行敷设或上、下平行敷设时，各相邻间应预留维护、检修距离。电缆线槽、桥架与各种管道的最小净距应符合相关规范的规定。

## 线槽与设备管道同方向敷设时，宜敷设在设备管道的上方，条件不许可，必须敷设在设备管道下方时，其上方不得有管道接口、截门、清扫口等有可能漏水的管件。

## 5) 电缆桥架、线槽的支、吊架的设置应符合相应规范规定，支、吊架与桥架、线槽固定牢固并应有防晃措施，防火线槽的支、吊架应有防火处理。

## 5 金属导管、桥架、线槽内的导线敷设应符合以下要求：

## 1) 金属电缆桥架、线槽及其支架应按规范要求可靠接地。金属桥架、线槽连接段之间及引入、引出的金属导管均应在电气上连成通路。全长不少于两点与接地干线相连接，起始端与终点端均应可靠接地，全长大于30m时，应每隔20m～30m增加与接地保护干线的连接点。

## 2) 当金属电缆桥架、线槽敷设在人不可接近处，桥架、线槽在每个支、吊架处用螺栓、平垫、防松垫逐个固定牢固，桥架、线槽及支架表面有涂层的应清除或采用爪形垫，使桥架、线槽和支吊架间形成良好的电气通路。当敷设在人可接近处，支架应与接地干线可靠连接。

3) 金属桥架、线槽末端与配电箱、柜连接处应采用色标为黄绿相间的绝缘多股软铜线与配电柜的PE排可靠连接。金属桥架、线槽不得作为其他设备接地的接续导体。

## 4) 工程的电缆、电线截面积不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检，每芯导体电阻值应符合规范要求。

## 5) 穿入导管及电缆桥架内的电线、电缆、控制线和信号线的总截面和载流导体根数应符合规范规定。

## 6) 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿入钢导管内。

## 7) 电线、电缆在管内和线槽内不得有接头。

## 8) 电线、电缆穿管垂直敷设时，应根据管内导线的截面、重量在适当位置留过线盒，并在过线盒处对线、缆加以固定。敷设在桥架上的电缆线应按规范要求固定牢固。

## 6 封闭插接式母线的安装应符合以下要求：

## 1) 封闭式插接母线的金属外壳及其支架应可靠接地，全长不应少于两处与接地干线可靠连接。

## 2) 封闭插接式母线的型号、规格应符合设计要求，其安装方式、支持点位置、支持方式、节间跨接地线等应符合厂家产品的技术规程。

## 3) 封闭插接式母线安装应平直，其水平度、垂直度偏差不应大于1‰，封闭母线的连接不应在穿过楼板和墙壁的地方，不应使母线及外壳受额外应力。

## 4) 封闭插接式母线吊、支架应固定牢固，且不应设在母线连接处，应采用产品配套附件将封闭式母线与支、吊架卡固牢固。封闭式母线水平和垂直敷设的支撑点间距不宜大于2m，在过楼板处应采用专用配件固定。应按设计和规范要求设膨胀节。封闭式母线表面涂层应完整、无污染。

## 5) 封闭插接式母线水平敷设时，除敷设在电气专用房间内外，底边距地的距离不应小于2.2m，，垂直敷设时距地面1.8m以下部分应采取防机械损伤措施。不应敷设在热力管道上方和有可能渗漏的管道的下方。与各种管道的最小净距应符合相应规范的规定。

## 6) 封闭插接式母线安装前、后均应摇测母线间和母线与外壳间的绝缘，绝缘电阻值不应小于规范要求。

## 7) 封闭插接母线的插接分支点和进线箱应安装在使用维护方便的地方，竖井垂直敷设的封闭插接母线与配电箱柜连接时应采用柔性连接。多根封闭母线并列水平或垂直敷设，相邻间应预留维护、检修距离。

## 8) 变配电室封闭插接式母线母排与电源柜母排连接时，其连接母排或连接铜芯电缆的截面不应小于封闭母线导体的截面，连接处应牢固可靠。

## 7  封闭插接式照明母线敷设应符合以下要求：

## 1) 封闭插接式照明母线敷设应按规范要求施工，其母线直线段的连接、馈电部件、支接部件、端封部件、柔性连接等的连接以及固定于母线上的灯具安装均应符合产品技术文件要求。

2) 母线的金属外壳应可靠接地，全长不应少于2处与接地保护干线相连接，分支端部也应做接地保护，母线的金属外壳不应作为接地的接续导体。

## 8  电缆在电缆支架上敷设应符合以下要求：

## 1) 电缆的金属护套应可靠接地，接地线截面应不小于规范规定。电缆金属支架应接地可靠。

## 2) 电缆及电缆支架的型号、规格应符合设计要求。 电缆敷设时，任何弯曲部位的弯曲半径都应不小于规范的规定。

## 3) 电缆在室内穿管敷设或通过墙、楼板穿套管时，导（套）管的管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

## 4) 电缆并列明敷在支架上时电缆净距应符合规范要求。电缆在支架处应与支架固定。电缆与不同管道间的最小净距应不小于规范规定。电缆金属支架应接地可靠。

## 5) 电缆敷设时宜在进户处、接头处、终端处留有余量，过建筑物伸缩缝处应做补偿。

## 9  矿物绝缘电缆的安装应符合以下要求：

## 1) 电缆的型号、规格应符合设计要求，施工中应尽量减少接头。敷设应顺直，不应有扭曲、弯折及铜质护套受到损伤或腐蚀的情况。电缆的终端、中间连接器、敷设配件等均应采用配套产品。单芯电缆双拼或多拼使用时电缆长度应一致。

## 2) 单芯矿物电缆在进、出配电箱、柜时，在穿保护套管及电缆在桥架、支架上固定时应防止产生涡流。

## 3) 潮湿场所矿物绝缘电缆的固定方法应能防止产生不同材质间的电化学腐蚀。

## 4) 电缆过伸缩缝处应按规范要求补偿，其补偿弯曲半径不应小于电缆外径的6倍，矿物绝缘电缆的最小允许弯曲半径不应小于规范的规定。

## 5) 矿物绝缘电缆的铜外套及金属配件应采用专用附件并可靠接地。接地线截面应符合规范要求。

## 10  预分支电缆的安装应符合以下要求：

## 1) 当预分支电缆采用单芯电缆用于交流电路时，电缆的固定用夹具应采用专用附件，严禁使用封闭导磁金属夹具。需穿套管时，其套管材质或形状应能防止产生涡流。

## 2) 预分支电缆垂直敷设时，顶部吊钩应固定牢固，电缆分支处应固定牢固且不得额外受力，电缆分支处应便于检查维修。

## 11 电气竖井内电气设备安装应符合以下要求：

## 1) 电气竖井内的配电箱、柜的安装质量应符合本标准8.2.2的要求。配线工程应符合本标准8.2.3的要求。应按设计要求做接地干线，接地干线的敷设应符合本标准8.2.10 的要求。

## 2) 电气竖井内配电箱、柜门应能打开到90度及以上，线槽盖应能方便打开检修，箱、柜前操作距离应不小于规范规定。

## 3) 竖井内按设计要求做的接地和等电位连接应无遗漏，连接应牢固可靠。

## 4) 楼板、墙体洞口防火封堵严密，各种电气设备均标识清晰，竖井内清洁，无杂物，无污染。

## 12  绝缘导管、线槽安装应符合以下要求：

## 1) 绝缘导管、线槽的型号、规格应符合设计和规范要求。材质证明中应有绝缘材料的氧化指数值并符合规范要求。

2) 线缆在导管、线槽内不得有接头。

## 3) 暗敷的绝缘导管的安装应有隐检记录，其导管的弯曲半径、弯扁度、连接、固定、保护层厚度及接线盒的固定、防堵措施应符合规范或规程要求。线槽明敷时，线槽连接、转角、分支及终端处应采用专用配件。建筑物吊顶内不应使用塑料管、塑料线槽配线。

13 其他材质的电缆桥架的施工应符合相应技术规范或其厂家技术标准要求。

## 14  塑料护套线直敷布线安装应符合以下要求：

1) 塑料护套线应明敷，严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰层内。

2) 塑料护套线的敷设、固定、接头或进入箱（盒）、与设备或与器具的连接等均应符合设计和规范的要求。

3) 当吊链安装灯具电源使用塑料护套线时，导线应与吊链固定，固定间距不宜大于20mm。

## 8.2.4  照明灯具及电气器具的安装应符合以下规定：

## 1  照明灯具的型号、规格及安装方法应符合设计和规范要求。灯具的配件应齐全，外观无机械损伤，无变形，涂层无损，灯罩无破裂。设计要求接地的灯具的金属外壳应接地可靠，并有接地标识。

## 2  大型花灯的固定及悬吊装置应符合规范要求并应按规范要求做过载试验。

## 3  安装在吊顶上的灯具应与吊顶相协调，灯具布置匀称美观，吸顶式灯具的灯座应与吊顶平贴。嵌入式灯具的贴脸与吊顶贴平，周边无明显缝隙。成排灯具中心线的最大偏差应不大于5mm。

## 4  卫生间、浴室的灯具应采用防水型产品，灯具不应安装在便器或浴缸的上面和淋浴间内。浴室灯具金属外壳应接地并应有漏电保护。

## 5  灯具不应安装在配电柜的正上方，管形灯具应与配电柜平行方向安装。

## 6  灯内导线连接应注意防止灯头线受热，不应将导线敷设在高温灯具的上部。灯具靠近可燃物时，应按规范要求采取隔热、散热等防火保护措施。

## 7  安装在屋面的建筑物景观照明灯具的金属外壳和电源金属配管应保护接地并和防雷装置连接。

## 安装在人员密集场所的落地式景观照明灯具，安装高度应在2.5m以上。

## 建筑物景观照明灯具的导电部分对地绝缘电阻应大于2兆欧，其金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管应接地可靠并有接地标识。

## 8  庭院灯的柱与基础应固定牢固，地脚螺栓备帽齐全。灯具电源线的接头应置于灯具接线盒内。灯具可接近裸露导体应按设计要求接地可靠，且有标识。与建筑物共用接地极时，灯具金属外壳除应与灯具电源线的PE线可靠连接外，还应与单设的接地干线直接连接，接地干线应沿庭院灯布置成网状，且与接地网不少于两点连接。

## 9  航空障碍灯选型和安装位置应符合设计和相应规范要求，并应在防雷保护下，其金属部件应可靠接地并与防雷装置可靠连接。

## 10   游泳池和类似场所220V电源的灯具不得装在0区和1区，装在2区以外时电源应有漏电保护装置。池内灯具必须采用12V及以下安全电压，电源管必须采用绝缘导管，严禁采用金属导管。

## 8.2.5  照明开关、插座安装应符合以下规定：

## 1开关和插座的接线应符合规范规定。导线连接应牢固可靠，不宜采用压线帽连接。

## 2  同一房间开关、插座底部高度距地一致，成排安装时最大偏差值应不大于2mm，相互间间距宜一致。

## 3  开关、插座面板应安装垂直、平整、牢固、紧贴墙面、周边无缝隙、面板表面光滑清洁，无污染，无碎裂，无划伤，部件完整，装饰帽齐全。

## 4  淋浴间、游泳池和类似场所安装插座的位置应按设计和规范要求设置,应装在2区以外。室内潮湿场所插座应有防溅盖，距地高度应不小于1.5m，室外露天场所应采用专用防水开关和防水插座。

## 5  开关、插座等电气器具安装在可燃装饰材料上时应采取有效防火措施。

6  漏电开关的漏电动作电流和动作时间测试记录符合设计要求。

## 8.2.6  冷冻机房、新风机房、水泵房、柴油机房等建筑设备机房主要检查机房内建筑设备的电源及控制线路敷设及电气设备的安装，安装质量应符合本标准8.2.2 和8.2.3 的相关要求。在有隔音装修的设备机房，明配管线及线槽不应半明半暗，墙上安装开关和插座时应平整，其周边不应外露隔音材料，照明灯具的照度应符合设计要求。

## 电机2小时设备空载试运行记录齐全，记录数据准确、完整。

## 8.2.7  应急照明电源柜（EPS）的型号、规格应符合设计要求。安装应符合本标准 8.2.2 的要求。

## 材质证明的出厂试验报告中应有应急电源的切换时间和正常电源切断时，所提供应急照明时间等技术指标，均应符合设计要求。应急照明电源柜体及基础槽钢应接地可靠。

## 8.2.8  柴油发电机组安装主要检查电气安装部分，应符合以下规定：

## 1  柴油发电机房配电柜的安装、电缆的布线和接线、柴油发电机的接地等项目应符合相关规范的规定和本标准的相应条款规定。

## 2  柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。

## 3  柴油发电机中性线应与接地干线直接可靠连接，接地干线应与接地网不同位置的两点连接。

## 4  发电机金属外壳及金属导轨、配电柜金属外壳均应接地可靠,供油回路油管应做防静电接地，接地应有标识。

## 当柴油发电机接地系统为TN-S系统时，其接地系统应与主电源接地系统连成一体。

## 5  柴油发电机房消防措施齐全，清洁整齐，无杂物。

## 6  柴油发电机施工技术资料应单独整理成册，各项资料应按规范规定的要求齐全、真实、可靠。

柴油发电机各项试验符合规范要求，应有连续运行12小时无故障的试运行记录。

## 8.2.9  建筑物防雷接地的施工质量应符合以下规定：

## 1  建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物金属栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架、灯具等外露的金属物进行等电位连接。

## 屋面接闪器保护之外的非金属物体应按设计和规范要求安装接闪器。

## 2  屋面电气设备和景观照明灯具的电源配管宜采用壁厚大于等于2㎜的镀锌钢管，电源配管在电源端与电源柜内PE端子板连接可靠，在设备端与设备金属外壳等电位联结可靠，并与避雷网可靠连接。

## 3 防雷接地电阻值必须符合设计要求。暗敷的防雷接地的施工应有隐检纪录，隐检记录项目应齐全，施工情况记录详细，内容完整、无遗漏。

## 4  明敷避雷网安装应顺直，固定牢固。焊接牢固可靠，其焊接长度、焊接质量、防腐处理及支架安装均应符合相应规范规定。

## 5  避雷网主材及配件热镀锌层完整，无污染、无锈蚀。避雷网上应无附着的其他弱电线路。

避雷网支架拉力试验记录齐全，每支架拉力应不小于49N。

## 6  当设计利用金属屋面作接闪器时，金属屋面板之间的连接在电气上应具有持久的贯通连接，板的材质和板的搭接长度均应满足设计要求，检查电气施工技术资料中应反映出相关内容。

## 7  当设计利用旗杆、栏杆、铁塔等金属物做接闪器时，这些金属物的材料、规格及施工应符合设计及规范的有关规定，栏杆拐弯处应成圆弧状，弯曲不小于90度。引下线应与用作接闪器的金属物直接焊接可靠，焊缝应饱满，焊缝长度及焊接部分防腐处理应符合规范要求。

8  设计利用建筑物结构金属物作引下线时，金属构件之间应电气贯通，其工程技术交底应有对兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接方式进行的交底，其连接方式应符合设计和规范要求，暗敷时必须有隐检记录。

9  当引下线沿建筑物外明敷设在人员可停留或经过的区域时，应按规范要求采取防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害。

引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。

10  在通信塔或其他高耸金属构架上敷设电源线路时，应注意防雷的要求，线路的施工方法应符合设计和规范要求。

## 11  幕墙金属龙骨在电气上应形成通路，当采用铜导线做电气通路连接的，其导线截面应不小于6 mm2、用铝板连接铝质龙骨时，截面应不小于16 mm2。

## 不同材质相连接时应防止产生电化学腐蚀。需焊接连接的焊接长度，焊接质量及焊接点防腐处理等应符合规范规定。

## 12  幕墙金属龙骨与防雷装置的连接应符合设计要求，设计无明确要求时，应不少于与建筑物引下线相对应位置的首层、顶层及设计均压环的楼层各一处。幕墙与建筑物女儿墙处防雷引下线连接宜明露并应做好标识。幕墙防雷施工应有隐检记录。

## 13  自然接地装置应设防雷测试点，人工接地装置的防雷测试点应设断接卡，防雷测试点或断接卡的位置、做法符合设计和规范要求，并应与附近金属物等电位连接，测试用的蝶型螺栓、平垫、防松垫齐全。

## 8.2.10  建筑物接地装置、接地干线安装、电气设备接地及等电位连接的施工质量应符合以下规定：

## 1  设计和规范规定电气设备需接地的均不得有遗漏，且接地线的材质、截面、连接方法、连接的可靠性应符合设计和规范规定。规范规定不允许做接地线的金属物不得作接地线使用。

## 2  电气设备必须单独与接地干线相连接，不得串联连接。

## 3  接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

## 4  暗敷的接地装置、接地干线及其连接的施工应有隐检记录。当设计要求利用建筑物钢筋做自然接地网时，其作为接地装置用的钢筋的截面、连接线的截面、连接方式应符合设计要求；当设计要求采用人工接地装置时，其人工接地装置的施工应符合设计和规范规定。

## 采用焊接的，其搭接长度、焊接质量、防腐处理等必须符合设计和规范规定。当结构不允许焊接时应采用专用连接卡连接，并应按设计要求做接地电阻测试点。

5  接地干线的型号、规格及其安装方式应符合设计图纸要求。接地干线穿墙、板、应加套管，金属套管应接地可靠。接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。

## 钢制接地干线应采用焊接方式连接，焊接长度，焊接质量及焊渣处理、防腐处理应符合规范规定。

铜与铜或铜与钢制接地干线的连接方法按设计要求施工，可采用专用接地螺栓连接或热剂焊（放热焊接），焊接质量应符合其工艺要求。螺栓连接的应采用铜螺栓或母排镀锡处理，母排搭接处应紧密牢固。

## 6  明敷接地干线的敷设应平直，拐弯处应成弧形，固定牢固，无变形扭曲，沿建筑物墙壁水平安装时，距地面高度，距墙壁间隙、固定间距、跨越伸缩缝、沉降缝处的补偿等应符合规范要求。表面应清洁，无污染。

## 明敷接地线应做黄绿相间标识，应留有临时接地螺栓。当接地干线只敷设在电缆夹层时，应不少于两处引上至变配电室高压配电装置附近。

## 8.2.11 等电位联结应符合以下规定：

## 1  建筑物的总等电位、局部等电位、辅助等电位暗敷的施工必须按设计图纸的要求施工并应有隐检记录。

## 2  总等电位端子板的材质、截面应符合设计要求，与接地网的连接应不少于不同位置的两点连接。设计和规范规定需做总等电位连接的地方不得有遗漏，联结导体的材质、截面应符合要求。

## 3  等电位箱体应安装平整，表面涂层完整、无污染、标有等电位标识，箱内清洁，与等电位铜排连接的扁钢或导线压接牢固可靠，标识完整清晰。

## 4  有浴室功能的卫生间按设计要求做局部等电位连接时，室内安装有带接地插座时，插座的接地线应与局部等电位端子板连接，卫生间的金属管道、金属暖气片、金属浴盆、金属杆花洒等人可触及的较大金属器具、设备应和等电位端子可靠连接。

## 5  水泵等建筑设备机房应按设计要求做辅助等电位联结，等电位连接的导线材质、截面、连接部位应符合要求。

8.3 智能建筑工程

## 8.3.1 智能建筑工程的各子分部工程应符合以下规定：

## 1 智能建筑的各系统的设备型号和安装应符合设计要求。当工程要求各系统做专业深化设计时，应由具有相应资质的设计单位进行深化设计，深化设计的图纸应图章、签字齐全，深化设计的图纸应按系统归类在施工技术档案中。

## 2  智能建筑的各系统电源箱柜、控制箱柜的安装、管路敷设、线槽敷设应符合本标准 8.2.2和8.2.3 的相关规定；

## 3  各系统线缆应分线槽敷设，无法分线槽敷设时，线槽中间应有隔板。各系统的线槽应有标识，标识清晰、规整、牢固。

## 4  智能建筑各系统的设备、控制台、机柜（架）安装位置应符合设计要求并应便于操作和维护，表面涂层完整。

## 机柜、机架固定应牢固，不应直接放在活动地板上，应固定在和地面牢固固定的底座上，底座高度应与活动地板高度相同。

## 5  各种信息插座距电源插座间距应符合设计和规范规定，信息插座模块应安装平整，与电源插座在同一面墙上时，当设计安装高度与电源插座一致时，信息插座与电源插座底部距地高度最大偏差宜不大于2㎜。

## 6  线缆在管内和线槽内不得有接头和扭结。线缆的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。各种线缆和端子的连接方式符合相应现行规范规定。线缆的最小弯曲半径应不小于规范规定。

## 7  智能建筑的线缆与其他管线及与电力电缆的净距应不小于规范的规定。

## 控制室和设备间线缆应排列、布线顺直，捆扎整齐，两端有永久、牢固的标识。标识书写应清晰、端正、正确。

## 8  屏蔽电缆屏蔽层的两端应保持完好的导通性，屏蔽电缆屏蔽层的接地应符合规范规定。

## 9  智能建筑的交流供电和36V以上直流供电的设备的金属外壳应接地可靠。

## 光缆传输过程中的各光端机外壳应接地可靠。光缆加强芯、架空光缆接续护套应可靠接地。

## 10  各系统的机房和中心控制室接地汇集排的材质、截面应符合设计和相应规范的规定。母排安装应平整牢固。需做接地或等电位联结的均无遗漏，连接牢固可靠。

## 11 智能建筑各系统应按规范要求做各项检测、系统调试和试运行，并留有记录。

## 8.3.2  消防火灾自动报警系统的施工质量应符合以下规定：

## 1  工程提交长城杯初评检查时，该工程的消防工程已经主管部门验收合格，验收资料齐全。

## 2  消防火灾自动报警及消防联动系统的各项设备的型号、规格应符合设计要求。机柜、控制台与基础固定牢固，配线整齐，接地可靠；

3  消防用电设备配电线路采用金属管暗敷设在不燃烧体结构内时，暗配导管保护层厚度不应小于30㎜，明敷或暗敷设在可燃烧体结构内时导管表面应涂防火涂料，涂料应涂刷均匀，厚度符合设计的防火要求，明配管不宜直接贴墙安装。

4  消防设备电源应单独从配电室直接引来，两路电源末端互投，消防设备电源应专用，并应有明显标识。

## 5  各种探头、报警按钮等设备安装位置应符合设计和规范要求，探头周边500mm应无遮挡，安装在吊顶上时应紧贴吊顶表面周边无缝隙、探头表面清洁，无污染。接线线色正确，接线牢固并留有余量。

## 6  同一报警区域的消防模块应安装在专用金属箱内，模块或模块箱应固定牢固，安装平直。

## 7  火灾应急广播、报警装置、消防电话等装置安装位置应符合设计和规范要求，安装位置正确，安装牢固、平直，与顶板或墙板间无缝隙，无污染。

## 8  消防火灾自动报警及消防联动的调试应有调试方案、调试记录和无故障的试运行记录符合规范要求。

## 8.3.3  火灾应急照明及消防安全疏散标志安装应符合以下规定：

## 1  消防安全疏散标志产品必须经过国家有关消防产品质量监督检验测试中心认证合格。消防安全疏散标志的型号、规格，设置的位置、数量和电源切换时间应符合设计及规范规定。

## 2  疏散指示标志安装时，其正面或邻近应无妨碍视线的障碍物，如无法避免时，须在障碍物上增设标志或变换位置。消防安全疏散标志内容应清晰、简洁、明确，不应出现相互矛盾或误导疏散人员的情况。

## 3  消防安全疏散标志应安装牢固，平直。采用悬挂方式固定时，悬挂件应垂直，并有相应防火措施。消防安全疏散标志不应出现破损、污染，照度应符合规范规定。

## 4  安全出口标志宜设在安全出口的上方，底部距地不宜低于2m。

## 安全出口标志安装在门上方时，其底边距门上沿250㎜～300㎜为宜，同一建筑物高度宜一致。

## 5  走道疏散标志灯设置在墙面、柱上时宜距地1米以下，并宜采用暗装方式。其最大间距及距拐弯、墙端的最大距离应不大于相应规范的要求。

## 当疏散标志灯装在顶棚上时应明装，距地不宜大于2.5m。

## 6消防安全疏散标志的电源采用应急电源柜集中供电时，其电源线应有防火措施。

## 7  消防安全疏散标志、应急照明灯具的金属外壳应可靠接地。

## 8.3.3  建筑物内的电子系统的防雷施工应符合以下规定：

## 1  需要防雷保护的电子信息系统必须按设计要求采取等电位连接与接地保护措施。

## 2  电子信息机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层等正常状态下外露的不带电的金属物及防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地等均应以最短的距离与建筑物接地等电位端子连接；

## 3  当设计选用屏蔽电缆时，应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位联结并接地，不得切断屏蔽层。

## 4  弱电竖井接地干线按设计要求施工，在设计没有明确要求时，竖井内金属线槽与接地干线的连接应不少于每3层一处，连接应牢固可靠。

## 5  引至各系统设备间的接地干线的截面应符合设计要求。

## 6  在设计没有明确要求时，不同楼层的综合布线的楼层配线柜的接地线应采用不小于16㎜2绝缘铜导线。

## 7  电子信息系统配电线路和电子信息系统的浪涌保护器的设备选型和安装部位必须符合设计和相应规范的要求。浪涌保护器的连接导线应平直，其长度不宜大于0.5m，其连接导线的最小截面应不小于规范规定。

## 8  电子信息系统的线缆与其他管线的间距、和电力电缆、电气设备的最小间距应不小于规范规定。

## 9  电子信息系统的配线架和设备金属支架均应与接地的等电位端子可靠联结，其最小等电位接地绝缘铜线的截面应不小6㎜2。

## 10  通信基站的天线必须置于直击雷防护区内。

## 11 所有电子设备防雷装置施工中的隐蔽部分应有隐检记录。

## 8.3.4  不间断电源柜（UPS）的安装应符合以下规定：

## 1  不间断电源柜（UPS）的型号、规格应符合设计要求。安装的竖直度偏差应小于规范要求，接线牢固，金属外壳及基础接地可靠。

## 2  不间断电源柜输出端的中性线必须与由接地网直接引来的接地干线相连接，做重复接地。

## 8.4  电梯安装工程

## 8.4.1   工程提交长城杯初评检查时，该工程的电梯工程已经主管部门检验合格，并将验收合格标志应张贴在规定位置。

## 8.4.2  电梯施工资料应齐全、有效，应有整机合格证、规范规定应有的重要部件型式认证复印件及各项安装、调试资料。

## 8.4.3  电梯电源柜、控制柜的安装和接线、线槽的敷设等应符合本标准8.2.2和8.2.3条的相关规定。电梯机房的电源柜应靠近机房入口，电源柜接线应正确、牢固，标识正确、清晰，接地可靠 。

## 8.4.4  安装在地面的线槽钢板厚度应不小于1.5mm，轿顶和井道照明宜为36V电源，当设计采用220V 电源时，应采用剩余电流动作保护器；

## 8.4.5  电梯机房的所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分和电梯的金属设备基础、金属护栏均应可靠接地。导轨的等电位连接应符合设计要求。用电缆芯线做轿厢接地线时，应不少于两根2.5㎜2铜芯导体。

## 8.4.6  电梯机房应清洁，无杂物，无其他设备管道和其他与电梯无关的设备。

## 8.4.7  查看电梯运行情况：电梯应运行平稳，轿门带动层门开、关无刮碰 ，平层准确度应符合规范规定。

## 8.4.8  消防电梯的电源应符合设计和规范规定并应有明显标识，消防电梯机房应为独立防火分区，消防电梯不得用易燃材料装饰。

9 建筑设备安装工程质量评审标准

9.1 评审条件

9.1.1本标准所指建筑设备安装工程是指建筑工程室内的设备安装工程，包括：给水、排水、中水、消防、采暖、燃气、通风、空调等系统内管道和设备的安装工程。设备安装工程施工质量应符合国家有关现行施工质量验收规范、行业标准的规定及设计要求。

9.1.2  被初评设备安装工程的各项系统必须完备工程验收，并按有关规定具备其施工试验、检测、调试报告，经检验质量合格。并应依照有关专业管理规定具有行政主管部门的检验认可手续。(如：消防、承压设备、燃气、卫生检疫、环保设备、人防设施等)。

9.1.3  设备安装工程所含分部(子分部)工程质量验收记录应收集齐全、整理成册。隐蔽工程验收应分专业、分系统、分部位验收合格，内容真实可靠；隐检的项目、部位、具体的施工安装内容应齐全并符合规范和设计要求。

9.2 一般规定

9.2.1 设备安装工程的各项施工试验、检测、调试、系统试运行应符合设计及施工质量验收规范的要求，并出具相关的施工试验记录资料。资料应真实、齐全，各类参数、数据应有可靠依据。主要施工试验如下：

1 各种承压管道和设备、阀类应按有关规范进行强度、严密性试验和相关性能的检测。

2 非承压的管道和设备、器具应做灌水(充水)试验。

3 所有设备安装工程的水系统管道和设备应做相关的通水试验。排水管道应按规定做通球试验。

4 各类管道系统安装完成后应根据相关规范进行冲洗(吹扫)试验，冲洗（吹扫）结果满足使用要求。

5 自动喷水和气体灭火系统和消防系统应按规范进行完整的调试和联动试验、消火栓试射试验。

6 各类通风系统、空调系统应按有关规范进行严密性试验。

7  通风和空调系统应按部位、按系统进行风量测试和调整。

8  设备安装专业各系统的设备在安装完成后应及时进行单机试运转试验。

9  设备安装各分部(子分部)工程施工完成后应进行系统的调试和试运行试验，符合相关规范和设计要求。

9.2.2 设备安装工程所使用的材料、配件、半成品、成品和设备应是合格产品，规格、参数、性能应符合国家质量标准和设计要求。进场应进行严格验收并经监理(建设单位)确认，按规定填写进场验收记录。应符合以下规定：

1 对进场的材料和设备质量证明文件进行以下核查、确认。

1) 合格证的内容应齐全、有效，并与进场的材料和设备相符合。

2) 对消防、防火、防爆、承压设备、卫生防疫产品、节能产品、化工塑料产品等应有有效的合格证和相关的法定单位检测报告，其生产日期、生产厂家和规格、参数、性能均应吻合，确认属同一批次产品。

3) 进口材料和设备应具有出入境商品检验证明及中文说明书和质量检测报告。

2  材料及设备进场验收，应检验观感质量，检验内容明确、具体，其品种、规格、包装、尺量、目测的结论应真实可靠。

3  对国家和北京市有关部门所规定的节能产品，塑料管材制品应按规定进行现场抽样复验，复验应为见证取样送检。

4  被评工程所使用的材料和设备不得有国家和北京市有关部门明令淘汰的产品及推广范围外的限用产品。

9.2.3  管道和设备的排列：总体要求是管道及设备的安装应位置正确、排列整齐、成排成线。坡度、坡向合理，应利于排气和排水及维修使用要求。同类设备的标高安装一致。并符合以下规定：

1 各类管道系统的排列和交叉应符合有关规范和标准规定，各类管线之间平行距离，上下交叉关系及间距，应确保安全距离。各种附属设备及阀类的设置位置应满足使用、检修要求。

2 各类管道和设备排列距墙体、地面、顶部应按相关规范有合理间距和检修通道。立管应垂直。

3 压力管道的坡度应符合规范要求，其高点应有排气装置，低点应有泄水装置。非承压管道的坡度必须符合规范规定，不得倒坡。所有不同类别的管道坡度均应满足气、水流动及排出功能。

9.2.4  管道及设备的支、吊架及基础安装：管道及设备支吊架的型式、材质、规格、间距应符合设计及相关标准的要求，并符合以下规定：

1 主要管道及设备承重支架的规格、构造、类型及固定措施、减震形式应有设计依据，大型及多根管道共用的支吊架必须由设计人确定和签认。

2 支架设置位置和间距应符合规范要求，各类支架、吊架、托架应与支承物接触紧密，安装应平整牢固。

3 带有振动的设备其减震柔性接口内短管或弯头不应设置承重支架，柔性接口外管道及附属设备必须设置承重支架。

4 带有隔热(冷)层和保护层的支、托、吊架，其隔热(冷)层和保护层的材质、厚度、宽度应符合设计和使用要求，不应有脱落、松散和活动现象，整体支架应平整牢固。

5 设备的配管和附件(如防火阀、水表、大型阀类等)应按有关规范设置独立支架。防晃支架本体不得活动，活动支架应保证管道自由伸缩，固定支架应保证管道固定牢固。任何支架均不应和风管、水管及设备本体焊接固定。

6 风管、水管吊架的吊杆应顺直，不得有松动现象。

7 设备基础应进行预检、验收及交接检：基础坐标、标高、结构强度应符合设计和设备说明书要求，坚固、美观。有减震设施的基础，必须满足设备的减震设计要求，设备基础的面层不得污损减震材料，基础结构层上不得安装减震垫。减震设施应无污染、平整、齐全有效。

9.2.5  管道及设备的连接应平整、严密、无渗漏，其备接甩口应封闭严密。管道、设备的柔性接头和管道接口不得承担管道和附属设备重量。各类连接形式应符合以下要求：

1 焊(熔)接：焊缝高度、宽度符合合格标准，接口应均匀，弧线圆滑，不应有焊瘤、夹渣、气孔、咬肉未熔合、末焊透现象，对口焊接和分支管焊接错口不应大于2mm，表面间隙符合相关规范要求。

2 丝扣连接：选用管件正确、螺纹应规整，不应有断丝、缺丝，无外露填料。丝扣外露2～3扣，清理麻丝并做好防腐处理，无锈蚀、损坏丝扣现象。

3 法兰连接：法兰和衬垫规格、材质、厚度、应符合规范和设计要求。对接平行、紧密，与管中心线垂直，不得使用双垫、偏垫，不应有衬垫外露现象。螺杆露出螺母长度一致，且不大于螺杆直径的1/2，朝向合理，无锈蚀，大型螺栓应涂以黄油便于拆卸检修。

4 承插、套箍、卡箍接口：接口的构造和使用的材料、填料、垫圈、粘结剂的品种、性能、质量应符合相关的规范标准和设计要求。对渗漏、防水、防火有严格要求的专业管道和设备接口应具有相关的检测证明。接口填料应密实、接口平整严密、无扭曲，接口间隙一致。

5 各类可拆卸的活动接口所使用的填料应按有关规范和设计要求选择品种，对防水、防火、耐热等有要求的应相应选用有检测证明的防水、耐热、阻燃和不燃的填料。所有填料均应平整、密实无外露现象。

9.2.6  穿墙、穿楼板的管道套管安装应符合以下规定：

1风管及水管系统的套管的材质、规格、尺寸、位置、型式应符合设计和相关规范要求，套管应平整、位置准确、套管内填料材质应符合设计要求且填料严密。应有完整的套管隐蔽验收记录。

2 套管类型应符合以下要求：

1) 对带有伸缩性管道(蒸气、热水、采暖、空调水等)穿越楼板、墙体、地面均应加设套管，保证管道自由伸缩；

2) 穿越防火分区和防火设备间的风管、水管应加设防火套管，防火套管钢板厚度不应小于1.6mm，填料应使用不燃材料；

3) 穿越建筑外围结构和有防水要求房间墙面、地面等构筑物的管道应设防水套管，防水套管采用的填料应具备防水功能。刚性和柔性类型应由设计决定；

4) 对管道外表面有保护要求的应按设计和规范要求安装保护性套管。

3 套管安装的轴线应与管道轴线一致，套管与管道间隙均匀，穿墙套管两端应与墙装饰面一平。穿楼板套管高度，应高出地面20mm，凡有排水地面应高出地面50mm，穿楼板套管下端应与楼板面一平。各类套管内均不得有管道接口。

套管内填料密实、规整，填料品种、性能符合有关规范规定。

9.2.7  各类管道(风管、水管)、金属支架和设备防腐到位，无遗漏、无锈蚀。面漆涂刷应均匀、表面光洁。管道和设备保温层应平整、牢固、无漏保、松散、脱落和破损现象。各类管道和设备标志清楚。并应符合以下规定：

1 管道和设备的防腐应符合规范规定，并根据不同管道材质和安装部位(明装、暗装、埋设)的要求由设计确定防腐材料的品种、性能、涂刷厚度和遍数。管道、金属支架和设备的涂漆应附着牢固，无脱皮、起泡、流坠、漏涂等现象。

2 管道、金属支架、设备的面漆颜色应符合有关规范和设计要求，同类管道和设备面漆颜色、色环应统一一致，表面涂刷均匀美观，标志清楚、醒目。

3 管道和设备的保温绝热应符合以下要求：

1) 凡因环境造成管道和设备结冻而影响使用的管道和设备必须进行可靠的防冻保温；

2) 凡能产生结露而防碍使用和影响寿命的管道和设备均应做好防结露保温；

3) 凡是不符合节能要求而造成无效冷、热损失的管道和设备均应做好隔冷、隔热的保温；

4) 管道和设备保温材料应使用不燃或阻燃材料，其品种、规格、导热系数、密度和保温厚度和保护层应由设计确定，且有相应的检测依据。(有节能要求的绝热保温材料应进行复验，复验应为见证取样送检)。

4 保温外观应平整、牢固、美观。支吊架部位采用木枕时，木枕应进行防腐处理，外观齐整。保温层和保护层应具备符合设计要求的防水、防火、防腐功能，且应厚度均匀一致，保温管道之间应有合理间距，应一管一保，保温管道不应贴墙，不应有半明半暗的现象。

9.2.8  设备安装工程的附属设备、仪表应安装齐全、有效。位置和方向应符合有关规范和设计要求，并便于观察、操作和调试。不得随意增减和改变。并应符合以下规定：

1 管道系统的调压、定压、稳压设备均应按有关规定和设计要求安装安全阀、调压阀等设施。阀类安装位置正确，规格、型号符合设计要求，阀类调整应符合系统工作压力要求并有调整报告。安全阀及安全阀排放管均不得装设阀门，紧急排放管路应独立排放安全地点，并便于观察。

2 连接带有震动设备的风管、水管均应安装柔性接口，柔性接口安装位置应贴近设备本体。柔性接口不得扭曲、变形，应与管道和设备轴心一致，松紧适度。减震和防噪音功能有效。有防火要求的应使用不燃和阻燃材料。柔性接口的规格、品种、尺寸应符合规范和设计要求。

3 水位计、压力表的安装位置应有防高温、防震动、防冻的安全条件，便于观测：

1) 压力表应附件齐全，有缓冲管和旋塞。安装应垂直。表盘直径、刻度、精度应符合有关规范要求；

2) 水位计应有最高、最低水位标志，安装应垂直，易损坏的表管应有保护装置，水位计高点阀门应低于溢流管水位，低点应有放水旋塞。水位计应有冲洗、防冻措施。

4 计量装置、温控阀、过滤器、温度表的安装方向、位置正确，便于观察、检测和维护。

9.2.9 主要设备安装应符合以下规定：

1 各类水泵安装应位置正确，减震良好，固定牢固。成排水泵基础标高应一致，且出地表面不应低于100mm，并预留检修通道，水泵吸水管柔性接口外应设阀门，出水管柔性接口外应设压力表、止回阀及阀门。水泵轴与电机轴应同心，联轴器间隙一致，压兰松紧适度无渗漏，噪音不超标，泵体无污染。

2 各类风机安装减震良好，安装平正牢固，进出口方向正确，叶轮旋转平稳与外壳无摩擦。叶轮与筒体间隙一致，固定风机螺栓应拧紧且有防松装置。风机与风管连接应使用柔性接口。风机传动装置的外露部位及直通大气的进出口必须有可靠的安全防护网罩。

3 空调、新风机组、安装位置正确、整体平直并留有检修通道，固定牢固，底座减震合理可靠，过滤设备应检修清洗方便。表冷器、过滤网无划痕、损伤。各类过滤器、消音器及空调器内各连接段均应连接严密、密封可靠、不应有变形和污染。消音、过滤、加湿等附属装置和与空调器连接的风管。水管均应设置独立支架固定牢固，风管、水管与空调器连接的柔性接口无破损、松紧适度、无扭曲变形。噪音不超标，严密性试验合格。

4 制冷和制热、换热设备的型号、规格和技术参数符合设计要求，安装位置、标高正确，地脚螺栓和垫铁固定牢固、接触紧密且有防松装置。带有震动的设备应减震可靠，符合设计及出厂说明要求。各项试验合格，各项附属装置和仪表安装合理可靠，与各类管道连接严密、减震有效。燃油、燃气系统安装符合设计和消防要求，并有可靠接地保护措施。

5 主要设备布置合理、利于操作和检修，成排成线，同类设备的标高一致。各类设备无损伤、无渗漏、无污染且标志清楚，减震装置齐全有效，噪音不超标，功能符合设计和规范要求，各类试验和调试记录齐全、有效。

9.3 建筑给、排水工程

9.3.1 给水管道系统安装应符合以下规定：

1 室内给水管必须采用与管材相适应的管件，镀锌钢管应使用镀锌管件，生活给水系统不得焊接，水喷雾、喷淋系统及DN>100mm的生活给水使用焊接后应进行二次镀锌。生活给水系统的管材及箱、罐质量必须达到饮用水标准。住宅给水系统立管、干管不应使用塑料管材。

2 给水管道不应穿越污水井、便池等污染源，给水管道(包括消防管)穿越外墙、沉降缝、采光井等构筑物时应设有防冻、防沉降等技术措施。

3 水表应设置在便于观测计量、检修位置，水表底部应设独立支撑，表前与阀门应有水表管径8倍的直线管段。

4 消火栓和水泵接合器位置应准确且有明显标志，符合防冻和使用要求，消火栓应栓口朝外，并位于门开启一侧，水龙带梆扎牢固。盘挂正确。

5 自动灭火系统的喷头应在管道冲洗后安装，表面不得污染，设置位置应符合规范要求而且与装饰工程协调，布置美观、成排对称，护口盘高低一致，不应有脱落损坏。

6 组装水箱、水罐应位置正确并有检修通道。生活水箱的进水管出水口应高于溢流管水位的最小空气间隙不小于出水管管径的2.5倍，给水箱、水罐、水池的溢流管及泄水管均不应与排水管(沟)直接连接。溢流管末端应有防护网罩。敞口的水箱、水罐安装完成后应做24h的满水试验。

7 消防报警装置、水流指示器及消防系统各种阀类应有清晰铭牌及水流方向的永久性标志，动作灵活可靠。各类装置均应具有功能性检验的试验记录。

9.3.2  中水管道系统安装应符合以下规定：

1 中水供水管道使用的管材和管件应采用耐腐蚀的给水管材及管件，中水原水管道应符合排水管道的安装要求。中水供水、排水应符合建筑给水、排水相关规范和标准。

2 中水处理间不得与生活供水设备间同一房间使用，中水供水箱与生活供水箱必须保持2m以上距离，防止污染。

3 中水管道不得设有取水咀。便器冲洗阀应采用密闭式器具，绿化冲洗的给水栓应采用壁式或地下式，中水管道和设备严禁与饮用水管道和设备相连通。防止使用中的误饮、误用。

4 中水管道及设备应有明显的浅绿色标志色环和中文字样，以区别生活给水管道，避免接错管道，造成混用污染。

9.3.3 排水管道系统安装应符合以下规定：

1 排水管道不得穿越沉降缝和烟道、风道。污水管道不得穿越居住房间和卫生要求严格的房间。雨水管道不得与污水管道相连接，高层建筑的内排雨水管不应使用塑料管材。空调冷凝水、水箱的溢流管、泄水管均不得直接排入排水管道，并应有不小于100mm的空气隔断空间。

2 低层带有卫生器具和地漏的高层建筑排水管应进行高、低分区独立排出室外，分区排放应符合给排水设计规范规定。

3 排水立管底部和排水干管、引出管应支撑固定牢固，不得有下沉现象。排水引出管穿外围结构时应有防水和防沉降的技术措施对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。防水套管和防沉降措施应有隐蔽验收记录。

4 排水立管检查口应按规范设置。位置正确，便于检修，不得有遮挡和无法开启现象。检查口距地（楼）面以上1m，并应高于该层卫生间器具上边缘0.15m。暗装立管检修门应对准检查口。

5 排水塑料管应按规范和设计要求安装伸缩节、阻火圈。伸缩节间距应不大于4m。

6 室内排水水平管道为保证排水畅通应坡度正确，不得倒坡。并合理使用选择管件，不得使用正四通和正三通连接，引出管拐弯应使用2个45°弯头。水平干管末端、干管下返部位上部、和弯曲转角小于135°的弯头和带有3个以上卫生器横管部位均应设置扫除口，扫除口位置应便于检修清堵。

7 室内地下污水池应设置在安全位置，不应与其它设备(给水、空调)等合用同一机房，污水池应设有有效通气管和排风设备。屋面上通气管高度宜高出屋面0.5m，经常有人停留屋面的通气管应高出屋面2m以上，固定牢固，并安装防护罩。

8 排水立管和水平干管应在通水试验之后做通球试验，应一管一试，记录齐全。

9 地漏应设置在防水地面上，非防水地面不得设有地漏。地漏位置应便于检修，且低于地表5mm，带水封的地漏，水封深度不小于50mm，直通式地漏下应设存水弯。地漏配件应齐全，地漏内应清理洁净，无灰渣、堵塞，篦子应易于开启，不得抹有灰浆及污染、无锈蚀，无损伤。

10 水箱间、泵房设备间地面应设有组织的排水，排水沟位置合理、地面坡度应坡向排水沟。

9.3.4卫生器具安装应符合以下规定：

1 卫生器具安装位置准确，固定平稳、牢固、无活动渗漏现象。并完成满水和通水试验。

2 卫生器具与排水管道连接，必须在排水口以下设存水弯，存水弯水封深度不得小于50mm，安装应平直与下水甩口封闭严密。(卫生器具本体构造有存水弯时不应再独立设存水弯)。

3 卫生器具及配件必须选用节水型和防污染的产品，并应有相关的检测报告。不得使用伪劣淘汰产品。

4 卫生器具应完整无损、各类配件应启闭灵活，无污染。坐标、标高符合设计要求，多件器具应排列整齐一致，洁净美观。

9.3.5 生活热水系统（含太阳能供热系统）有关管道及设备安装标准参照给水系统和采暖系统有关条文执行。

9.4  采暖及通风空调工程

9.4.1 采暖及供热、供冷管道系统安装应符合以下规定：

1 采暖及供热、供冷管道立管、干管不应使用塑料管材。管道及其分支应有防伸缩、防变形的技术措施，补偿器安装位置正确并进行预拉伸。干管管道变径，不应防碍系统排气、泄水功能且位置合理。坡度符合规范要求，无倒坡现象。管道高点应有排气装置，低点应有泄水装置。管道穿墙、穿楼板套管位置、尺寸设置合理，套管长度及套管内填充物应符合使用功能及环境安全要求。

2 室内管道保温前及隐蔽前应做相应的压力试验并进行隐蔽工程验收。暗敷设的热水、散热器采暖和地板辐射采暖使用各类塑料管及复合管时；地面内不应有接头，埋地部分所使用的材质和铺设方式以及管道的隔热层、防水层、伸缩缝、保护层及充水、试压等应在隐蔽验收中记录完善、齐全。

3 散热器、风机盘管和保温材料应按节能产品进行复验，见证取样送检资料齐全。安装前应有水压和单机三速试验记录。安装应位置正确，固定牢靠。散热器规格、片数符合设计要求，距墙尺寸一致，拉条安装紧固。散热器表面无变形、损伤。风机盘管安装坡度正确与风口及水管连接严密，柔性接口无扭曲破损，噪音不超标。

9.4.2 通风、空调风管系统安装应符合以下规定：

1 风管和风阀、配件的加工制作应符合以下要求：

1) 金属风管板材拼接的咬口缝、焊接缝应错开不得有十字缝现象。法兰连接风管咬口翻边应平整、宽度一致不小于6mm，不得有开裂和孔洞，咬接应严密、形状规整。焊接风管的焊缝应平整，不应有裂缝、穿透及夹渣等缺陷；

2) 薄钢板法兰连接接口四角应有固定措施，采用C型及S型条插条连接时风管长边尺寸不应大于630mm；

3) 净化系统风管边长小于900mm，风管底部不得有拼缝，大于900mm风管不得有横向拼缝，净化系统风管不得使用按扣式接口保证风管内洁净；

4) 矩型金属风管应按规范要求进行加固，角钢加固应四周加固到位，不应有断边，加固角钢应排列整齐，固定牢固，不应在角钢加固部位开分支管和风口，如无法避免风口位置时，应在风口周围进行加固并与加固角钢连成整体。净化系统不得在风管内设加固框和加固筋，避免积尘；

5) 玻璃钢风管制作时，应预留风口及配件法兰，不得现场开孔破损。玻纤风管不得露有纤维，应清理干净；

6) 通风与空调系统的各类风阀及配件应结构正确、牢固，内部构件应使用防腐及耐锈蚀材料，各类风阀、配件、风管加工的成品、半成品均应进场检验，验收资料齐全、符合有关国家现行标准和规定。

2 风管系统及部件安装应符合以下要求：

1) 各类风管及部件安装应清理干净、无污染、破损。位置、标高、坡度符合设计要求，如因排列矛盾可改变风管形状，但不得缩小原设计的风管截面积。金属风管应防腐良好，无锈蚀。各类风管应标志清楚。各类风管均应固定牢固，不应有活动和歪斜现象；

2) 风管穿越防火分区和防爆的墙体和楼板时应封闭严密，防护套管与风管之间应用不燃材料和对人体无害材料，风管穿越防火分区、设备机房和火灾危险性大的重要房间均应按分区的墙面、楼板处设置防火阀，各类风管风道均不得穿越其它设备管线，风阀及风管接口均不得设置在墙体(包括隔音墙体)和楼板内；

3) 风管和部件、阀类安装位置、方向应正确，操作机构应便于操作、检修。防火阀距防火分区不应大于200mm，检视孔应便于检修、观测。斜板阀应能向上拉启阀板，水平安装应顺气流方向插入。各类风阀应启闭灵活，功能可靠；

4) 各类风管、部件、阀类应安装平直、无扭曲、无破损。接口应紧密、折角平直，圆弧均匀，二端面无明显翘角应平行间隙一致。法兰螺栓应拧紧，螺母在同侧。弹性插条、弹簧夹及紧固螺栓间距均不应大于150mm。各类风管接口使用的垫料应平整、严密、不得凸入风管内和外露，材质且符合防火要求；

5) 各类风口、散流器安装应位置合理，排列整齐、美观，无污染。风口与风管连接应严密、牢固，与装饰面紧贴，表面平整无变形，无明显缝隙，不得在风管上直接铆接风口，应有相应的加固法兰进行连接；

6) 室外风管应有防雨、避雷措施，风管与屋面、墙体连接处应有防水措施，固定拉索应固定牢固，严禁拉在避雷设施上。风帽安装应位置正确、牢靠；

7) 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调试。防排烟系统运行和调试(风量和正压)必须符合设计和消防的规定并试验记录明确齐全。

9.5 燃气管道及设备安装工程

9.5.1 建筑内燃气设备的排气、排烟管道应专用并排放室外安全地点，排烟道应有隔热防火、防水的措施。

9.5.2 燃气设备和器具应安装位置正确，固定牢固，无损伤不得安装在非承重的地面、墙面上和易燃、易爆或对电气设施有安全影响的部位。必须符合防火、防水要求，并便于操作和检修，不应有遮挡和防碍安全使用。

9.5.3 燃气管道及设备安装必须按有关规范及强制性条文施工和验收，并应与建筑工程其它专业管道系统相配合考虑排列、交叉并留有安全距离。各类接口应严密不漏。强度、严密性试验符合有关规范和地方标准。

9.5.4 设备器具安装位置、标高正确，安装平正、并牢固、可靠。管道安装的垂直度、水平度、距墙尺寸及卡架、防腐均符合规范规定和有关标准图集要求，燃气管道的外观应刷面漆，面漆应均匀美观、标志清楚。

10   建筑长城杯工程初评检查及评议评价

10.1	初评检查的组织及人员

10.1.1  参加初评检查评价的人员,应熟悉所评专业技术知识及相关规范、标准，并经过评审工作培训考核合格。

10.1.2  一般工程初评小组由3～5人组成，初评小组由组长和土建、电气、设备专业专家组成，特殊工程可按工程实际情况决定初评小组成员。

10.2 	初评检查方法

10.2.1  建筑长城杯工程主要评审以下七项内容：

1  施工项目管理工作质量；

- 建筑工程施工技术资料；

3  推广应用新技术及技术创新；

4  节能及环保；

- 土建工程质量；

- 建筑电气设备安装工程质量；

7  建筑设备安装工程质量。

初评组可按照建筑工程具体情况，结合对该建筑工程评审项目的实际需要补充初评检查具体内容。

10.2.2  每项申报的工程，依据本标准组织初评检查评价一次。其综合评价不具备长城杯工程推荐条件者，即行淘汰。

10.2.3  初评检查建筑工程部位和数量要求：

1  小区、群体建筑工程，抽查的单位工程和配套工程不少于单位工程数量的三分之二。

2  在规范、标准中的强制性条文、主控项目涉及工程安全、耐久及环境质量等分部、分项工程全部抽查，一般项目重点抽查；

单位工程的具体检查部位根据工程特色在现场决定。一般工程检查部位如下：

土建工程：主要抽查各不同做法的屋面、工程的顶层、首层、中间层及地下各层， 检查所有工程的外装饰。

建筑电气设备安装工程：主要抽查屋面防雷、电梯机房、电气竖井、变配电室、柴油发电机房、锅炉房、弱电设备机房、消防中控室、防雷测试点、主要建筑房间、走道及其他建筑设备机房的建筑电气设备安装。

建筑设备安装工程：主要抽查屋面设备、水箱间、管井、空调机房、冷冻机房、锅炉房、交换站、各类泵房、风机房、厨卫间等含有建筑设备的主要房间、走道、场所的建筑设备安装。

10.3  初评检查程序

10.3.1 初评小组进场会由初评小组组长主持，施工单位应邀请建设单位、监理单位和主要参建单位参加会议。

10.3.2  初评小组组长介绍小组成员，施工单位负责人介绍施工方及邀请到会的各方主要人员。

10.3.3  施工单位介绍工程概况和创优工作情况，重点介绍评审的七项内容，侧重介绍工程的特点和亮点。

10.3.4  初评小组成员听取建设单位对工程质量的评价。

10.3.5  初评小组组长按工程情况提出具体抽检部位并组织分专业对施工现场的施工质量情况进行抽查。

10.3.6  初评小组成员对照设计图，结合抽查工程施工质量情况，分专业抽查施工技术资料。

10.3.7  初评小组成员分专业对工程进行讲评，肯定工程的优点和特点，并对存在的问题提出整改意见，初评小组组长总结初评情况并提出整改要求、整改报告送交的时间、地点。（整改报告需整改完成后建设单位、施工单位、监理单位盖章）。

10.3.8施工单位负责人结合初评小组的讲评对整改措施进行表态。

10.4初评小组初步评议

10.4.1  初评小组成员按工程抽查情况，结合建设单位的评价和施工单位的表态对工程进行初步评议。

10.4.2  初评小组初步评议分以下两种情况：

- 评议出受检工程的“精”“良”“一般”；

- 基本评议出工程的“精”“良”“一般”，但需看整改报告后进一步确定。

10.5  初评检查项目的评价

10.5.1  建筑长城杯工程质量评审标准的基本规定是评价长城杯工程的必备条件，是对初评评价具有否决作用的条款。

10.5.2  初评检查项目的评价依据本标准的基本规定和七项评审内容，结合对工程质量及工程资料抽查的实际情况，先按照附录表1至表8规定的初评检查项目进行评价。评价时：工程项目管理的评价按附表1进行；工程资料的评价按附表2进行；推广应用新技术和技术创新的评价按附表3进行；建筑节能及环保的评价按附录表4进行；土建工程质量的评价按附表5进行；建筑电气设备安装工程质量的评价按附表6进行；建筑设备安装工程质量评价按附表7执行；综合评价按附表8进行。

10.5.2   附录表1-表8评价方法如下：

1  子项评价方法：

表中栏目各子项的评价等级：

“精”：抽查内容均符合质量评审标准；

“良”：抽查内容基本符合质量评审标准，且无低于规范要求的项目。

“一般”：为不符合精、良评价条件者，且无不合格子项。

2  初评项目评价方法：

表中带有★符号的子项必须评价为精，项目方可综合评价为精或良。

“精”：其子项评价为精者，应占该项目子项总数的80%及其以上，且其余子项均评价为良；

“良”：其子项评价为精或良者，应占该项目子项总数的90%及其以上，其余子项评价为一般，且无不合格子项；

“一般”：不符合精或良评价条件者。

10.5.3  初评检查的基本评价方法：先评价各子项的“精、良、一般”，再按子项的评价等级评价七项初评项目的“精、良、一般”，最后再按该七项的评价等级进行综合评价建筑工程的“精、良、一般”等级。

10.5.4  初评检查建筑长城杯工程的质量综合评价为“精”、“良”、“一般”三个质量评价等级。其中：

“精”：为初评推荐金质建筑长城杯工程的质量评价等级；

“良”：为初评推荐银质建筑长城杯工程的质量评价等级；

“一般”：为不具备推荐金、银质建筑长城杯工程条件者。

10.6  建筑长城杯工程的综合评价和初步推荐

10.6.1 《北京市建筑长城杯工程质量综合评价表》表8为对初评检查的综合评价和推荐长城杯工程奖项的主要依据。表8中七项初评评价项目为表1至表7七个项目评价等级的综合表。表8中带有★符号的工程项目，必须两个以上评价为精者方可评议推荐为金、银质长城杯工程。表8中带有★符号的项目评价均为精者方可评议推荐为金质长城杯工程。

10.6.2  工程质量综合评价分为：“精”、“良”、“一般”三个评价等级。其中：

“精” 评价总分应大于90分的精品工程，初评推荐金质长城杯工程评价等级;

“良” 评价总分应不低于80分，初评推荐银质长城杯工程评价等级;

“一般” 评价总分低于80分，不具备推荐金、银质长城杯工程。

金质长城杯工程总量不超过获奖工程总数的三分之一，按排序推荐。

10.6.3  初评小组在对工程进行评议和初步推荐时可结合整改情况加以综合考虑。但优先推荐一次成优的工程。

10.6.4  初评小组的初评检查初步推荐意见是评审工作的主要依据。

初评检查人员在检查、评议工作中应坚持实事求是、公开、公平、公正的原则。要依据初评工程的规模、工程复杂程度以及工程的使用功能性、安全性进行综合评议和推荐。

10.6.5 初评小组成员应对初评检查评价表及时填写，反馈评优办公室，妥善保管，为评审工作提供依据。

10.6.6 本标准由北京市工程建设质量管理协会负责解释。

附录表1：

北京市建筑长城杯工程施工项目管理评价表

工程名称：                             施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 质量计划目标及预控措施实施成效 |  |  |  |  |
| 2 | 质量体系运行和过程控制的有效性 |  |  |  |  |
| 3 | 施组、施工方案的指导性 |  |  |  |  |
| 4 | 分项工程技术交底的可操作性 |  |  |  |  |
| 5 | 项目管理文件资料齐全、审签手续情况 |  |  |  |  |
| 6 | 综合管理及工程成品保护 |  |  |  |  |
| 7 | 管理创新、科技进步状况 |  |  |  |  |
| 8★ | 用户评价满意程度 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组评价意见： 初评组长 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由初评小组集体填写。1～5项专业评价直接写“精”“良”“一般”，判定等级和综合评价在评价等级栏目内打“√”。

2、本表带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精。

附录表2：

北京市建筑长城杯工程资料评价表

工程名称：                             施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 分类有序、方便检索、字迹清楚、已装订 |  |  |  |  |
| 2★ | 文件资料签字手续齐备 |  |  |  |  |
| 3 | 管理类资料项目齐全 |  |  |  |  |
| 4 | 材料、设备资料齐全 |  |  |  |  |
| 5 | 施工纪录齐全，内容符合要求 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验齐全无误、符合要求 |  |  |  |  |
| 7 | 分包工程资料整理有序、资料齐全 |  |  |  |  |
| 8★ | 资料真实可靠 |  |  |  |  |
| 9 | 竣工图改绘完整 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组评价意见： 初评组长 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由初评小组集体填写。1～5项专业评价直接写“精”“良”“一般”，判定等级和综合评价在评价等级栏目内打“√”。

2、本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精。

附录表3：

北京市建筑长城杯推广应用新技术和技术创新评价表

工程名称：                             施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 新技术推广应用 |  |  |  |  |
| 2 | 科技示范工程 |  |  |  |  |
| 3 | 科技创新成果 |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组评价意见： 初评组长 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由初评小组集体填写。1～5项专业评价直接写“精”“良”“一般”，判定等级和综合评价在评价等级栏目内打“√”。

附录表4：

北京市建筑长城杯节能及环保工程评价表

工程名称：                             施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 墙体工程 |  |  |  |  |
| 2 | 幕墙工程 |  |  |  |  |
| 3 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 4 | 屋面工程 |  |  |  |  |
| 5 | 地面工程 |  |  |  |  |
| 6 | 采暖工程 |  |  |  |  |
| 7 | 通风与空调工程 |  |  |  |  |
| 8 | 空调与采暖系统冷热源及管网 |  |  |  |  |
| 9 | 配电与照明工程 |  |  |  |  |
| 10 | 监测与控制 |  |  |  |  |
| 11 | 现场检测结果 |  |  |  |  |
| ★12 | 室内环境检测 有害物质限量检测 |  |  |  |  |
| 13 | 施工现场环境保护 |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组评价意见： 初评组长 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表由初评小组集体填写。1～5项专业评价直接写“精”“良”“一般”，判定等级和综合评价在评价等级栏目内打“√”。

3、本表带有★为否定项目，检测结果不合格者即行淘汰。

附录表5：

北京市建筑长城杯土建工程评价表

工程名称：                             施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 结构工程 |  |  |  |  |
| 2★ | 外装修工程 |  |  |  |  |
| 3★ | 屋面工程 |  |  |  |  |
| 4★ | 门窗安装工程 |  |  |  |  |
| 5 | 室内墙面装修工程 |  |  |  |  |
| 6 | 室内顶棚装修工程 |  |  |  |  |
| 7★ | 地面工程 |  |  |  |  |
| 8 | 厨卫、地下室防水工程 |  |  |  |  |
| 9 | 油漆、防腐、防火涂装工程 |  |  |  |  |
| 10 | 细部工程 |  |  |  |  |
| 11 | 楼梯、护栏、台阶、散水 |  |  |  |  |
| 12 | 成品保护、庭院配套设施 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评检查意见： 初评检查人 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1  本表由土建专家填写。判定等级和综合评价在评价等级栏目内打“√”。

2  本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精。

附录表6：

北京市建筑长城杯电气工程评价表

工程名称：                　　　施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 |  | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 一般规定 |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑电气 | 高、低压配电柜 |  |  |  |  |
| 3 |  | 配电线路 |  |  |  |  |
| 4 |  | 灯具、开关、插座及终端安装 |  |  |  |  |
| 5 |  | 建筑设备的电气安装 |  |  |  |  |
| 6★ |  | 防雷、接地、等电位联结 |  |  |  |  |
| 7 | 智能建筑 | 应急电源接地、等电位联结 |  |  |  |  |
| 8 |  | 布线系统 |  |  |  |  |
| 9 |  | 智能建筑设备安装 |  |  |  |  |
| 10★ |  | 火灾报警设备及安全疏散标志 |  |  |  |  |
| 11 | 电梯安装 |  |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 初评检查意见： 初评检查人 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表由电气专家填写，子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2  本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精。

附录表7：

北京市建筑长城杯建筑设备安装工程评价表

工程名称：                         施工单位：

| 项 次 | 初评检查子项 |  | 子项评价 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 给水系统安装(含中水) |  |  |  |  |  |
| 2 | 排水系统安装 |  |  |  |  |  |
| 3 | 采暖系统安装 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生器具安装 |  |  |  |  |  |
| 5 | 空调系统安装 | 风系统 |  |  |  |  |
|  |  | 水系统 |  |  |  |  |
| 6★ | 防排烟系统（含正压） |  |  |  |  |  |
| 7★ | 消防系统安装 |  |  |  |  |  |
| 8 | 热力点、锅炉房设备安装 |  |  |  |  |  |
| 9 | 燃气系统安装 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 项目综合评价 |  |  |  |  |  |  |
| 初评检查意见： 初评检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注；1  本表由设备专家填写，子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”。

2  本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精。

附录表8：

北京市建筑长城杯工程质量综合评价表

工程名称：                         施工单位：

| 建筑面积（㎡） |  |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构获奖情况 |  |  |  | 有无备案 |  |  |
| 项 次 | 初评检查项目 | 精 | 良 |  | 一般 | 实得分值 |
| 1★ | 土建工程 | 20～18 | 19.9～16 |  | 15.9以下 |  |
| 2★ | 建筑电气设备安装工程 | 20～18 | 19.9～16 |  | 15.9以下 |  |
| 3★ | 建筑设备安装工程 | 20～18 | 19.9～16 |  | 15.9以下 |  |
| 4★ | 工程资料 | 13.5～15 | 13.4～12 |  | 12.9以下 |  |
| 5 | 施工项目管理 | 10～9 | 8.9～8 |  | 7.9以下 |  |
| 6 | 推广应用新技术及技术创新 | 8～6 | 5.9～3 |  | 2.9以下 |  |
| 7 | 节能及环保 | 7～5 | 4.9～2 |  | 1.9以下 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 初评小组综合评价： 初评组长 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1  1～5项决定评价“精”“良”“一般”，总分得分值决定排序；

2  带★的项目必须为精，工程方能评为“精”；

3  1～4项必须2项及以上为精，其余各项为良，工程方能评为“良”；

4  达不到“精”、“良”的评为“一般”。